## 250A
250A | 土被り高さＨ計算結果表 |  |  |  |  | ※数値は半角で入力
規格 | 外径 | 肉厚 | 基礎支持角 | 施工方法 | 自動車重量 | 自動車台数 | 内面塗装種類 | [11 empty] | 内面塗装種類 | 塗料 | モルタル | 規格記号 | SGP | STPG370 | STPG410
SGP | 267.4 | 6.6 | 90 | 素堀 | 20 | 2 | 塗料 | [11 empty] | 許容変形率％ | 5 | 3 | 許容応力度kg/cm2 | 1000 | 1250 | 1400
SGP,STPG370,STPG410のいずれかを半角で記入 | 実外径を半角で記入 | 実肉厚を半角で記入 | 60,90,120,150のいずれかを半角で記入 通常90 | 矢板、素堀のいずれかを全角で記入 矢板が安全サイド | 自動車荷重（トン）を半角で記入 通常20もしくは25ﾄﾝ | 半角で記入 通常２台 | 塗料かモルタルを全角で記入 ライニング鋼管の場合は塗料
土被りＨ | 土の単位体積重量γｓ | 溝型の土圧係数Ｃｄ | ランキンの土圧係数Ｋ | 埋戻し土の内部摩擦角φ | 埋戻し土／溝側面摩擦角φ' | 埋戻し土/溝側壁摩擦係数μ' | 管頂部における溝幅Ｂ | 鉛直土荷重強度 Wb1 | 鉛直土荷重強度 Wb2 | 鉛直土荷重Wv | 自動車荷重Wt | 変形量ΔＸ | 変形率 | 曲げ応力度 σb | 判定 | 管実外径 | 管呼径 A | 管頂部溝幅 Ｂcm | 支持角（゜） | Ｋｂ | Ｋｘ | 0.061Ｋｂ-0.083Ｋｘ | 施工方法 | 反発力Ｅ’
cm | ｋｇ/ｃｍ３ |  |  | ゜ | ゜ |  | cm | (H<=200) | (H>200) | kg/cm2 | kg/cm2 | cm | ％ | kg/cm2 |  |  |  |  | 60 | 0.189 | 0.103 | 0.00307 |  | ｋｇ／ｃｍ2
5 | 0.0018 | 0.082247 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.009 | 0.0088827 | 0.009 | 5 | 0.53266 | 1.992 | 2382.7097 | NoGood | 21.7 | 15 | 60 | 90 | 0.157 | 0.096 | 0.00171 | 素掘 | 28
10 | 0.0018 | 0.13969 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.018 | 0.0176 | 0.018 | 2.3077 | 0.24731 | 0.92488 | 1106.2986 | NoGood | 34 | 25 | 60 | 120 | 0.138 | 0.089 | 0.00107 | 矢板 | 14
20 | 0.0018 | 0.27321 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.036 | 0.034425 | 0.036 | 1.4815 | 0.16137 | 0.60347 | 721.8443 | Good | 42.7 | 32 | 60 | 150 | 0.128 | 0.085 | 0.00082
30 | 0.0018 | 0.40086 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.054 | 0.050508 | 0.054 | 1.0714 | 0.11968 | 0.44756 | 535.3503 | Good | 48.6 | 40 | 60
40 | 0.0018 | 0.52287 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.072 | 0.065882 | 0.072 | 0.82759 | 0.095662 | 0.35775 | 427.9203 | Good | 60.5 | 50 | 60
50 | 0.0018 | 0.63951 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.09 | 0.080579 | 0.09 | 0.66667 | 0.080464 | 0.30091 | 359.9355 | Good | 76.3 | 65 | 60
60 | 0.0018 | 0.75101 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.108 | 0.094628 | 0.108 | 0.553 | 0.07029 | 0.26287 | 314.4261 | Good | 89.1 | 80 | 60
70 | 0.0018 | 0.8576 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.126 | 0.10806 | 0.126 | 0.46875 | 0.063246 | 0.23652 | 282.9141 | Good | 114.3 | 100 | 60
80 | 0.0018 | 0.95948 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.144 | 0.12089 | 0.144 | 0.40404 | 0.058279 | 0.21795 | 260.695 | Good | 139.8 | 125 | 60
90 | 0.0018 | 1.0569 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.162 | 0.13317 | 0.162 | 0.35294 | 0.054759 | 0.20478 | 244.9502 | Good | 165.2 | 150 | 60
100 | 0.0018 | 1.15 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.18 | 0.1449 | 0.18 | 0.31169 | 0.052286 | 0.19554 | 233.8891 | Good | 216.2 | 200 | 70
110 | 0.0018 | 1.239 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.198 | 0.15611 | 0.198 | 0.27778 | 0.050594 | 0.18921 | 226.3207 | Good | 267.4 | 250 | 70
120 | 0.0018 | 1.3241 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.216 | 0.16683 | 0.216 | 0.24948 | 0.049499 | 0.18511 | 221.4223 | Good | 318.5 | 300 | 70
130 | 0.0018 | 1.4054 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.234 | 0.17708 | 0.234 | 0.22556 | 0.04887 | 0.18276 | 218.608 | Good | 355.6 | 350 | 70
140 | 0.0018 | 1.4831 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.252 | 0.18687 | 0.252 | 0.20513 | 0.048611 | 0.18179 | 217.4494 | Good | 406.4 | 400 | 80
150 | 0.0018 | 1.5574 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.27 | 0.19624 | 0.27 | 0.1875 | 0.04865 | 0.18194 | 217.6262 | Good | 457.2 | 450 | 90
160 | 0.0018 | 1.6285 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.288 | 0.20519 | 0.288 | 0.17102 | 0.048812 | 0.18254 | 218.3486 | Good | 508 | 500 | 100
170 | 0.0018 | 1.6964 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.306 | 0.21375 | 0.306 | 0.15661 | 0.049194 | 0.18397 | 220.0588 | Good | 609.6 | 600 | 100
180 | 0.0018 | 1.7613 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.324 | 0.22193 | 0.324 | 0.14394 | 0.049761 | 0.18609 | 222.593 | Good | 711.2 | 700 | 130
190 | 0.0018 | 1.8234 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.342 | 0.22974 | 0.342 | 0.13273 | 0.050482 | 0.18879 | 225.821 | Good | 812.8 | 800 | 150
200 | 0.0018 | 1.8827 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.36 | 0.23722 | 0.36 | 0.12275 | 0.051336 | 0.19198 | 229.6379 | Good | 914.4 | 900 | 200
210 | 0.0018 | 1.9394 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.378 | 0.24436 | 0.36 | 0.11383 | 0.050387 | 0.18843 | 225.3961 | Good | 1016 | 1000 | 200
220 | 0.0018 | 1.9936 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.396 | 0.25119 | 0.36 | 0.10583 | 0.049536 | 0.18525 | 221.5877 | Good | 1117.6 | 1100 | 200
230 | 0.0018 | 2.0454 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.414 | 0.25772 | 0.36 | 0.098611 | 0.048769 | 0.18238 | 218.1548 | Good | 1219.2 | 1200 | 250
240 | 0.0018 | 2.0949 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.432 | 0.26396 | 0.36 | 0.092082 | 0.048074 | 0.17978 | 215.0488 | Good | 1371.6 | 1350 | 250
250 | 0.0018 | 2.1423 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.45 | 0.26993 | 0.36 | 0.086154 | 0.047444 | 0.17743 | 212.229 | Good | 1524 | 1500 | 300
260 | 0.0018 | 2.1876 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.468 | 0.27563 | 0.36 | 0.080755 | 0.04687 | 0.17528 | 209.661 | Good | 1625.6 | 1600 | 300
270 | 0.0018 | 2.2308 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.486 | 0.28108 | 0.36 | 0.075824 | 0.046345 | 0.17332 | 207.3153 | Good | 1676.4 | 1650 | 300
280 | 0.0018 | 2.2722 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.504 | 0.2863 | 0.36 | 0.071308 | 0.045865 | 0.17152 | 205.1669 | Good | 1828.8 | 1800 | 300
290 | 0.0018 | 2.3117 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.522 | 0.29128 | 0.36 | 0.06716 | 0.045424 | 0.16987 | 203.1941 | Good | 1930.4 | 1900 | 350
300 | 0.0018 | 2.3495 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.54 | 0.29604 | 0.29604 | 0.063343 | 0.038217 | 0.14292 | 170.9535 | Good | 2032 | 2000 | 350
310 | 0.0018 | 2.3857 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.558 | 0.30059 | 0.30059 | 0.059821 | 0.038326 | 0.14333 | 171.4437 | Good | 2133.6 | 2100 | 350
320 | 0.0018 | 2.4202 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.576 | 0.30494 | 0.30494 | 0.056566 | 0.038443 | 0.14377 | 171.965 | Good | 2235.2 | 2200 | 400
330 | 0.0018 | 2.4532 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.594 | 0.3091 | 0.3091 | 0.05355 | 0.038565 | 0.14422 | 172.5092 | Good | 2336.8 | 2300 | 400
340 | 0.0018 | 2.4848 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.612 | 0.31308 | 0.31308 | 0.050751 | 0.03869 | 0.14469 | 173.0693 | Good | 2438.4 | 2400 | 400
350 | 0.0018 | 2.5149 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.63 | 0.31688 | 0.31688 | 0.048148 | 0.038817 | 0.14517 | 173.6395 | Good | 2540 | 2500 | 450
360 | 0.0018 | 2.5438 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.648 | 0.32052 | 0.32052 | 0.045724 | 0.038946 | 0.14565 | 174.2151 | Good | 2641.6 | 2600 | 450
370 | 0.0018 | 2.5713 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.666 | 0.32399 | 0.32399 | 0.043463 | 0.039075 | 0.14613 | 174.792 | Good | 2743.2 | 2700 | 450
380 | 0.0018 | 2.5977 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.684 | 0.32731 | 0.32731 | 0.041351 | 0.039203 | 0.14661 | 175.3667 | Good | 2844.8 | 2800 | 450
390 | 0.0018 | 2.6229 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.702 | 0.33048 | 0.33048 | 0.039375 | 0.039331 | 0.14709 | 175.9365 | Good | 2946.4 | 2900 | 500
400 | 0.0018 | 2.647 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.72 | 0.33352 | 0.33352 | 0.037523 | 0.039456 | 0.14756 | 176.4991 | Good | 3048 | 3000 | 500
410 | 0.0018 | 2.67 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.738 | 0.33642 | 0.33642 | 0.035786 | 0.03958 | 0.14802 | 177.0525 | Good
420 | 0.0018 | 2.692 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.756 | 0.33919 | 0.33919 | 0.034155 | 0.039702 | 0.14847 | 177.5953 | Good
430 | 0.0018 | 2.713 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.774 | 0.34184 | 0.34184 | 0.03262 | 0.03982 | 0.14892 | 178.1261 | Good
440 | 0.0018 | 2.7331 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.792 | 0.34438 | 0.34438 | 0.031176 | 0.039936 | 0.14935 | 178.6441 | Good
450 | 0.0018 | 2.7524 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.81 | 0.3468 | 0.3468 | 0.029814 | 0.040049 | 0.14977 | 179.1483 | Good
460 | 0.0018 | 2.7707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.828 | 0.34911 | 0.34911 | 0.028529 | 0.040158 | 0.15018 | 179.6384 | Good
470 | 0.0018 | 2.7883 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.846 | 0.35133 | 0.35133 | 0.027315 | 0.040265 | 0.15058 | 180.1138 | Good
480 | 0.0018 | 2.8051 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.864 | 0.35344 | 0.35344 | 0.026167 | 0.040367 | 0.15096 | 180.5742 | Good
490 | 0.0018 | 2.8211 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.882 | 0.35546 | 0.35546 | 0.025081 | 0.040467 | 0.15134 | 181.0196 | Good
500 | 0.0018 | 2.8365 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.9 | 0.3574 | 0.3574 | 0.024052 | 0.040563 | 0.15169 | 181.4498 | Good
510 | 0.0018 | 2.8511 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.918 | 0.35924 | 0.35924 | 0.023077 | 0.040656 | 0.15204 | 181.8649 | Good
520 | 0.0018 | 2.8652 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.936 | 0.36101 | 0.36101 | 0.022151 | 0.040745 | 0.15238 | 182.265 | Good
530 | 0.0018 | 2.8786 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.954 | 0.3627 | 0.3627 | 0.021273 | 0.040832 | 0.1527 | 182.6502 | Good
540 | 0.0018 | 2.8914 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.972 | 0.36431 | 0.36431 | 0.020437 | 0.040914 | 0.15301 | 183.0208 | Good
550 | 0.0018 | 2.9036 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.99 | 0.36586 | 0.36586 | 0.019643 | 0.040994 | 0.15331 | 183.377 | Good
560 | 0.0018 | 2.9153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.008 | 0.36733 | 0.36733 | 0.018887 | 0.04107 | 0.15359 | 183.719 | Good
570 | 0.0018 | 2.9265 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.026 | 0.36874 | 0.36874 | 0.018167 | 0.041144 | 0.15387 | 184.0471 | Good
580 | 0.0018 | 2.9372 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.044 | 0.37009 | 0.37009 | 0.01748 | 0.041214 | 0.15413 | 184.3618 | Good
590 | 0.0018 | 2.9475 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.062 | 0.37138 | 0.37138 | 0.016825 | 0.041282 | 0.15438 | 184.6633 | Good
600 | 0.0018 | 2.9572 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.08 | 0.37261 | 0.37261 | 0.016201 | 0.041346 | 0.15462 | 184.952 | Good
610 | 0.0018 | 2.9666 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.098 | 0.37379 | 0.37379 | 0.015604 | 0.041408 | 0.15485 | 185.2283 | Good
620 | 0.0018 | 2.9755 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.116 | 0.37491 | 0.37491 | 0.015034 | 0.041467 | 0.15507 | 185.4925 | Good
630 | 0.0018 | 2.984 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.134 | 0.37599 | 0.37599 | 0.014489 | 0.041523 | 0.15529 | 185.745 | Good
640 | 0.0018 | 2.9922 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.152 | 0.37702 | 0.37702 | 0.013967 | 0.041577 | 0.15549 | 185.9862 | Good
650 | 0.0018 | 3 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.17 | 0.378 | 0.378 | 0.013468 | 0.041629 | 0.15568 | 186.2165 | Good
660 | 0.0018 | 3.0075 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.188 | 0.37894 | 0.37894 | 0.013121 | 0.041692 | 0.15592 | 186.4986 | Good
670 | 0.0018 | 3.0146 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.206 | 0.37984 | 0.37984 | 0.012788 | 0.041752 | 0.15614 | 186.7673 | Good
680 | 0.0018 | 3.0214 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.224 | 0.3807 | 0.3807 | 0.012467 | 0.041809 | 0.15635 | 187.0232 | Good
690 | 0.0018 | 3.0279 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.242 | 0.38152 | 0.38152 | 0.012158 | 0.041864 | 0.15656 | 187.2669 | Good
700 | 0.0018 | 3.0342 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.26 | 0.3823 | 0.3823 | 0.011861 | 0.041915 | 0.15675 | 187.4987 | Good
710 | 0.0018 | 3.0401 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.278 | 0.38305 | 0.38305 | 0.011574 | 0.041965 | 0.15694 | 187.7193 | Good
720 | 0.0018 | 3.0458 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.296 | 0.38377 | 0.38377 | 0.011298 | 0.042012 | 0.15711 | 187.929 | Good
730 | 0.0018 | 3.0512 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.314 | 0.38446 | 0.38446 | 0.011031 | 0.042056 | 0.15728 | 188.1284 | Good
740 | 0.0018 | 3.0564 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.332 | 0.38511 | 0.38511 | 0.010774 | 0.042099 | 0.15744 | 188.3178 | Good
750 | 0.0018 | 3.0614 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.35 | 0.38574 | 0.38574 | 0.010526 | 0.042139 | 0.15759 | 188.4978 | Good
760 | 0.0018 | 3.0662 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.368 | 0.38634 | 0.38634 | 0.010287 | 0.042177 | 0.15773 | 188.6687 | Good
770 | 0.0018 | 3.0707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.386 | 0.38691 | 0.38691 | 0.010055 | 0.042213 | 0.15787 | 188.8309 | Good
780 | 0.0018 | 3.0751 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.404 | 0.38746 | 0.38746 | 0.0098316 | 0.042248 | 0.15799 | 188.9848 | Good
790 | 0.0018 | 3.0792 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.422 | 0.38798 | 0.38798 | 0.0096154 | 0.04228 | 0.15812 | 189.1308 | Good
800 | 0.0018 | 3.0832 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.44 | 0.38848 | 0.38848 | 0.0094062 | 0.042311 | 0.15823 | 189.2691 | Good
810 | 0.0018 | 3.087 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.458 | 0.38896 | 0.38896 | 0.0092039 | 0.042341 | 0.15834 | 189.4002 | Good
820 | 0.0018 | 3.0906 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.476 | 0.38942 | 0.38942 | 0.009008 | 0.042368 | 0.15845 | 189.5244 | Good
830 | 0.0018 | 3.0941 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.494 | 0.38985 | 0.38985 | 0.0088183 | 0.042395 | 0.15854 | 189.642 | Good
840 | 0.0018 | 3.0974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.512 | 0.39027 | 0.39027 | 0.0086346 | 0.042419 | 0.15864 | 189.7532 | Good
850 | 0.0018 | 3.1005 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.53 | 0.39067 | 0.39067 | 0.0084567 | 0.042443 | 0.15872 | 189.8584 | Good
860 | 0.0018 | 3.1036 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.548 | 0.39105 | 0.39105 | 0.0082841 | 0.042465 | 0.15881 | 189.9578 | Good
870 | 0.0018 | 3.1065 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.566 | 0.39142 | 0.39142 | 0.0081169 | 0.042486 | 0.15889 | 190.0518 | Good
880 | 0.0018 | 3.1092 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.584 | 0.39176 | 0.39176 | 0.0079547 | 0.042506 | 0.15896 | 190.1404 | Good
890 | 0.0018 | 3.1119 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.602 | 0.3921 | 0.3921 | 0.0077973 | 0.042525 | 0.15903 | 190.2241 | Good
900 | 0.0018 | 3.1144 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.62 | 0.39242 | 0.39242 | 0.0076445 | 0.042542 | 0.1591 | 190.303 | Good
910 | 0.0018 | 3.1168 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.638 | 0.39272 | 0.39272 | 0.0074963 | 0.042559 | 0.15916 | 190.3773 | Good
920 | 0.0018 | 3.1191 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.656 | 0.39301 | 0.39301 | 0.0073523 | 0.042575 | 0.15922 | 190.4473 | Good
930 | 0.0018 | 3.1213 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.674 | 0.39329 | 0.39329 | 0.0072124 | 0.042589 | 0.15927 | 190.5132 | Good
940 | 0.0018 | 3.1235 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.692 | 0.39356 | 0.39356 | 0.0070765 | 0.042603 | 0.15932 | 190.5751 | Good
950 | 0.0018 | 3.1255 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.71 | 0.39381 | 0.39381 | 0.0069444 | 0.042616 | 0.15937 | 190.6332 | Good
960 | 0.0018 | 3.1274 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.728 | 0.39405 | 0.39405 | 0.0068161 | 0.042628 | 0.15942 | 190.6878 | Good
970 | 0.0018 | 3.1293 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.746 | 0.39429 | 0.39429 | 0.0066912 | 0.04264 | 0.15946 | 190.7389 | Good
980 | 0.0018 | 3.131 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.764 | 0.39451 | 0.39451 | 0.0065698 | 0.042651 | 0.1595 | 190.7868 | Good
990 | 0.0018 | 3.1327 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.782 | 0.39472 | 0.39472 | 0.0064516 | 0.042661 | 0.15954 | 190.8316 | Good
1000 | 0.0018 | 3.1343 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.8 | 0.39492 | 0.39492 | 0.0063366 | 0.04267 | 0.15957 | 190.8735 | Good
1010 | 0.0018 | 3.1359 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.818 | 0.39512 | 0.39512 | 0.0062247 | 0.042679 | 0.15961 | 190.9126 | Good
1020 | 0.0018 | 3.1373 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.836 | 0.3953 | 0.3953 | 0.0061157 | 0.042687 | 0.15964 | 190.949 | Good
1030 | 0.0018 | 3.1387 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.854 | 0.39548 | 0.39548 | 0.0060096 | 0.042694 | 0.15966 | 190.9828 | Good
1040 | 0.0018 | 3.1401 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.872 | 0.39565 | 0.39565 | 0.0059062 | 0.042701 | 0.15969 | 191.0143 | Good
1050 | 0.0018 | 3.1414 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.89 | 0.39581 | 0.39581 | 0.0058055 | 0.042708 | 0.15972 | 191.0435 | Good
1060 | 0.0018 | 3.1426 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.908 | 0.39597 | 0.39597 | 0.0057074 | 0.042714 | 0.15974 | 191.0704 | Good
1070 | 0.0018 | 3.1438 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.926 | 0.39611 | 0.39611 | 0.0056117 | 0.042719 | 0.15976 | 191.0954 | Good
1080 | 0.0018 | 3.1449 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.944 | 0.39626 | 0.39626 | 0.0055184 | 0.042725 | 0.15978 | 191.1183 | Good
1090 | 0.0018 | 3.146 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.962 | 0.39639 | 0.39639 | 0.0054274 | 0.042729 | 0.1598 | 191.1394 | Good
1100 | 0.0018 | 3.147 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.98 | 0.39652 | 0.39652 | 0.0053387 | 0.042734 | 0.15981 | 191.1587 | Good
1110 | 0.0018 | 3.148 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.998 | 0.39664 | 0.39664 | 0.0052521 | 0.042738 | 0.15983 | 191.1763 | Good
1120 | 0.0018 | 3.1489 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.016 | 0.39676 | 0.39676 | 0.0051676 | 0.042741 | 0.15984 | 191.1924 | Good
1130 | 0.0018 | 3.1498 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.034 | 0.39688 | 0.39688 | 0.0050852 | 0.042744 | 0.15985 | 191.2069 | Good
1140 | 0.0018 | 3.1507 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.052 | 0.39698 | 0.39698 | 0.0050047 | 0.042747 | 0.15986 | 191.22 | Good
1150 | 0.0018 | 3.1515 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.07 | 0.39709 | 0.39709 | 0.0049261 | 0.04275 | 0.15987 | 191.2317 | Good
1160 | 0.0018 | 3.1523 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.088 | 0.39719 | 0.39719 | 0.0048494 | 0.042752 | 0.15988 | 191.2421 | Good
1170 | 0.0018 | 3.153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.106 | 0.39728 | 0.39728 | 0.0047744 | 0.042754 | 0.15989 | 191.2513 | Good
1180 | 0.0018 | 3.1537 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.124 | 0.39737 | 0.39737 | 0.0047012 | 0.042756 | 0.1599 | 191.2594 | Good
1190 | 0.0018 | 3.1544 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.142 | 0.39746 | 0.39746 | 0.0046296 | 0.042758 | 0.1599 | 191.2664 | Good
1200 | 0.0018 | 3.1551 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.16 | 0.39754 | 0.39754 | 0.0045597 | 0.042759 | 0.15991 | 191.2723 | Good
1210 | 0.0018 | 3.1557 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.178 | 0.39762 | 0.39762 | 0.0044914 | 0.04276 | 0.15991 | 191.2773 | Good
1220 | 0.0018 | 3.1563 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.196 | 0.39769 | 0.39769 | 0.0044245 | 0.042761 | 0.15991 | 191.2813 | Good
1230 | 0.0018 | 3.1569 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.214 | 0.39776 | 0.39776 | 0.0043592 | 0.042762 | 0.15992 | 191.2845 | Good
1240 | 0.0018 | 3.1574 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.232 | 0.39783 | 0.39783 | 0.0042953 | 0.042762 | 0.15992 | 191.2868 | Good
1250 | 0.0018 | 3.1579 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.25 | 0.3979 | 0.3979 | 0.0042328 | 0.042763 | 0.15992 | 191.2884 | Good
1260 | 0.0018 | 3.1584 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.268 | 0.39796 | 0.39796 | 0.0041717 | 0.042763 | 0.15992 | 191.2892 | Good
1270 | 0.0018 | 3.1589 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.286 | 0.39802 | 0.39802 | 0.0041118 | 0.042763 | 0.15992 | 191.2893 | Good
1280 | 0.0018 | 3.1594 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.304 | 0.39808 | 0.39808 | 0.0040533 | 0.042763 | 0.15992 | 191.2888 | Good
1290 | 0.0018 | 3.1598 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.322 | 0.39813 | 0.39813 | 0.003996 | 0.042762 | 0.15992 | 191.2877 | Good
1300 | 0.0018 | 3.1602 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.34 | 0.39819 | 0.39819 | 0.0039399 | 0.042762 | 0.15992 | 191.286 | Good
1310 | 0.0018 | 3.1606 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.358 | 0.39824 | 0.39824 | 0.003885 | 0.042762 | 0.15992 | 191.2837 | Good
1320 | 0.0018 | 3.161 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.376 | 0.39829 | 0.39829 | 0.0038312 | 0.042761 | 0.15991 | 191.281 | Good
1330 | 0.0018 | 3.1614 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.394 | 0.39833 | 0.39833 | 0.0037786 | 0.04276 | 0.15991 | 191.2777 | Good
1340 | 0.0018 | 3.1617 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.412 | 0.39837 | 0.39837 | 0.003727 | 0.042759 | 0.15991 | 191.2741 | Good
1350 | 0.0018 | 3.162 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.43 | 0.39842 | 0.39842 | 0.0036765 | 0.042759 | 0.1599 | 191.27 | Good
1360 | 0.0018 | 3.1624 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.448 | 0.39846 | 0.39846 | 0.003627 | 0.042758 | 0.1599 | 191.2655 | Good
1370 | 0.0018 | 3.1627 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.466 | 0.3985 | 0.3985 | 0.0035785 | 0.042756 | 0.1599 | 191.2606 | Good
1380 | 0.0018 | 3.1629 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.484 | 0.39853 | 0.39853 | 0.0035309 | 0.042755 | 0.15989 | 191.2554 | Good
1390 | 0.0018 | 3.1632 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.502 | 0.39857 | 0.39857 | 0.0034843 | 0.042754 | 0.15989 | 191.2499 | Good
1400 | 0.0018 | 3.1635 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.52 | 0.3986 | 0.3986 | 0.0034386 | 0.042753 | 0.15988 | 191.2441 | Good
1410 | 0.0018 | 3.1637 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.538 | 0.39863 | 0.39863 | 0.0033939 | 0.042751 | 0.15988 | 191.238 | Good
1420 | 0.0018 | 3.164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.556 | 0.39866 | 0.39866 | 0.0033499 | 0.04275 | 0.15987 | 191.2316 | Good
1430 | 0.0018 | 3.1642 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.574 | 0.39869 | 0.39869 | 0.0033069 | 0.042748 | 0.15987 | 191.225 | Good
1440 | 0.0018 | 3.1644 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.592 | 0.39872 | 0.39872 | 0.0032646 | 0.042747 | 0.15986 | 191.2182 | Good
1450 | 0.0018 | 3.1647 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.61 | 0.39875 | 0.39875 | 0.0032232 | 0.042745 | 0.15986 | 191.2112 | Good
|  |  |  | 30,15いずれかを半角で記入 通常15 | 30,15いずれかを半角で記入 通常15
判定結果