## 250A
250A | 土被り高さＨ計算結果表 |  |  |  |  | ※数値は半角で入力
規格 | 外径 | 肉厚 | 基礎支持角 | 施工方法 | 自動車重量 | 自動車台数 | 内面塗装種類 | [11 empty] | 内面塗装種類 | 塗料 | モルタル | 規格記号 | SGP | STPG370 | STPG410
SGP | 267.4 | 6.6 | 90 | 素堀 | 20 | 2 | 塗料 | [11 empty] | 許容変形率％ | 5 | 3 | 許容応力度kg/cm2 | 1000 | 1250 | 1400
SGP,STPG370,STPG410のいずれかを半角で記入 | 実外径を半角で記入 | 実肉厚を半角で記入 | 60,90,120,150のいずれかを半角で記入 通常90 | 矢板、素堀のいずれかを全角で記入 矢板が安全サイド | 自動車荷重（トン）を半角で記入 通常20もしくは25ﾄﾝ | 半角で記入 通常２台 | 塗料かモルタルを全角で記入 ライニング鋼管の場合は塗料
土被りＨ | 土の単位体積重量γｓ | 溝型の土圧係数Ｃｄ | ランキンの土圧係数Ｋ | 埋戻し土の内部摩擦角φ | 埋戻し土／溝側面摩擦角φ' | 埋戻し土/溝側壁摩擦係数μ' | 管頂部における溝幅Ｂ | 鉛直土荷重強度 Wb1 | 鉛直土荷重強度 Wb2 | 鉛直土荷重Wv | 自動車荷重Wt | 変形量ΔＸ | 変形率 | 曲げ応力度 σb | 判定 | 管実外径 | 管呼径 A | 管頂部溝幅 Ｂcm | 支持角（゜） | Ｋｂ | Ｋｘ | 0.061Ｋｂ-0.083Ｋｘ | 施工方法 | 反発力Ｅ’
cm | ｋｇ/ｃｍ３ |  |  | ゜ | ゜ |  | cm | (H<=200) | (H>200) | kg/cm2 | kg/cm2 | cm | ％ | kg/cm2 |  |  |  |  | 60 | 0.189 | 0.103 | 0.00307 |  | ｋｇ／ｃｍ2
5 | 0.0018 | 0.082247 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.009 | 0.0088827 | 0.009 | 5 | 0.51401 | 1.9223 | 2314.6574 | NoGood | 21.7 | 15 | 60 | 90 | 0.157 | 0.096 | 0.00171 | 素掘 | 28
10 | 0.0018 | 0.13969 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.018 | 0.0176 | 0.018 | 2.3077 | 0.23866 | 0.89251 | 1074.7017 | NoGood | 34 | 25 | 60 | 120 | 0.138 | 0.089 | 0.00107 | 矢板 | 14
20 | 0.0018 | 0.27321 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.036 | 0.034425 | 0.036 | 1.4815 | 0.15572 | 0.58235 | 701.2277 | Good | 42.7 | 32 | 60 | 150 | 0.128 | 0.085 | 0.00082
30 | 0.0018 | 0.40086 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.054 | 0.050508 | 0.054 | 1.0714 | 0.11549 | 0.4319 | 520.0602 | Good | 48.6 | 40 | 60
40 | 0.0018 | 0.52287 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.072 | 0.065882 | 0.072 | 0.82759 | 0.092313 | 0.34523 | 415.6985 | Good | 60.5 | 50 | 60
50 | 0.0018 | 0.63951 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.09 | 0.080579 | 0.09 | 0.66667 | 0.077647 | 0.29038 | 349.6554 | Good | 76.3 | 65 | 60
60 | 0.0018 | 0.75101 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.108 | 0.094628 | 0.108 | 0.553 | 0.06783 | 0.25366 | 305.4458 | Good | 89.1 | 80 | 60
70 | 0.0018 | 0.8576 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.126 | 0.10806 | 0.126 | 0.46875 | 0.061032 | 0.22824 | 274.8338 | Good | 114.3 | 100 | 60
80 | 0.0018 | 0.95948 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.144 | 0.12089 | 0.144 | 0.40404 | 0.056239 | 0.21032 | 253.2493 | Good | 139.8 | 125 | 60
90 | 0.0018 | 1.0569 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.162 | 0.13317 | 0.162 | 0.35294 | 0.052842 | 0.19761 | 237.9542 | Good | 165.2 | 150 | 60
100 | 0.0018 | 1.15 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.18 | 0.1449 | 0.18 | 0.31169 | 0.050456 | 0.18869 | 227.209 | Good | 216.2 | 200 | 70
110 | 0.0018 | 1.239 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.198 | 0.15611 | 0.198 | 0.27778 | 0.048823 | 0.18258 | 219.8568 | Good | 267.4 | 250 | 70
120 | 0.0018 | 1.3241 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.216 | 0.16683 | 0.216 | 0.24948 | 0.047767 | 0.17863 | 215.0983 | Good | 318.5 | 300 | 70
130 | 0.0018 | 1.4054 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.234 | 0.17708 | 0.234 | 0.22556 | 0.047159 | 0.17636 | 212.3643 | Good | 355.6 | 350 | 70
140 | 0.0018 | 1.4831 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.252 | 0.18687 | 0.252 | 0.20513 | 0.046909 | 0.17543 | 211.2388 | Good | 406.4 | 400 | 80
150 | 0.0018 | 1.5574 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.27 | 0.19624 | 0.27 | 0.1875 | 0.046948 | 0.17557 | 211.4106 | Good | 457.2 | 450 | 90
160 | 0.0018 | 1.6285 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.288 | 0.20519 | 0.288 | 0.17102 | 0.047103 | 0.17615 | 212.1124 | Good | 508 | 500 | 100
170 | 0.0018 | 1.6964 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.306 | 0.21375 | 0.306 | 0.15661 | 0.047472 | 0.17753 | 213.7737 | Good | 609.6 | 600 | 100
180 | 0.0018 | 1.7613 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.324 | 0.22193 | 0.324 | 0.14394 | 0.048019 | 0.17958 | 216.2355 | Good | 711.2 | 700 | 130
190 | 0.0018 | 1.8234 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.342 | 0.22974 | 0.342 | 0.13273 | 0.048715 | 0.18218 | 219.3713 | Good | 812.8 | 800 | 150
200 | 0.0018 | 1.8827 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.36 | 0.23722 | 0.36 | 0.12275 | 0.049539 | 0.18526 | 223.0792 | Good | 914.4 | 900 | 200
210 | 0.0018 | 1.9394 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.378 | 0.24436 | 0.36 | 0.11383 | 0.048624 | 0.18184 | 218.9585 | Good | 1016 | 1000 | 200
220 | 0.0018 | 1.9936 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.396 | 0.25119 | 0.36 | 0.10583 | 0.047802 | 0.17877 | 215.2589 | Good | 1117.6 | 1100 | 200
230 | 0.0018 | 2.0454 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.414 | 0.25772 | 0.36 | 0.098611 | 0.047062 | 0.176 | 211.9241 | Good | 1219.2 | 1200 | 250
240 | 0.0018 | 2.0949 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.432 | 0.26396 | 0.36 | 0.092082 | 0.046392 | 0.17349 | 208.9068 | Good | 1371.6 | 1350 | 250
250 | 0.0018 | 2.1423 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.45 | 0.26993 | 0.36 | 0.086154 | 0.045783 | 0.17122 | 206.1676 | Good | 1524 | 1500 | 300
260 | 0.0018 | 2.1876 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.468 | 0.27563 | 0.36 | 0.080755 | 0.045229 | 0.16914 | 203.6729 | Good | 1625.6 | 1600 | 300
270 | 0.0018 | 2.2308 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.486 | 0.28108 | 0.36 | 0.075824 | 0.044723 | 0.16725 | 201.3942 | Good | 1676.4 | 1650 | 300
280 | 0.0018 | 2.2722 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.504 | 0.2863 | 0.36 | 0.071308 | 0.04426 | 0.16552 | 199.3072 | Good | 1828.8 | 1800 | 300
290 | 0.0018 | 2.3117 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.522 | 0.29128 | 0.36 | 0.06716 | 0.043834 | 0.16393 | 197.3907 | Good | 1930.4 | 1900 | 350
300 | 0.0018 | 2.3495 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.54 | 0.29604 | 0.29604 | 0.063343 | 0.036879 | 0.13792 | 166.0709 | Good | 2032 | 2000 | 350
310 | 0.0018 | 2.3857 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.558 | 0.30059 | 0.30059 | 0.059821 | 0.036985 | 0.13831 | 166.5471 | Good | 2133.6 | 2100 | 350
320 | 0.0018 | 2.4202 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.576 | 0.30494 | 0.30494 | 0.056566 | 0.037097 | 0.13873 | 167.0536 | Good | 2235.2 | 2200 | 400
330 | 0.0018 | 2.4532 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.594 | 0.3091 | 0.3091 | 0.05355 | 0.037215 | 0.13917 | 167.5822 | Good | 2336.8 | 2300 | 400
340 | 0.0018 | 2.4848 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.612 | 0.31308 | 0.31308 | 0.050751 | 0.037336 | 0.13962 | 168.1263 | Good | 2438.4 | 2400 | 400
350 | 0.0018 | 2.5149 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.63 | 0.31688 | 0.31688 | 0.048148 | 0.037459 | 0.14008 | 168.6802 | Good | 2540 | 2500 | 450
360 | 0.0018 | 2.5438 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.648 | 0.32052 | 0.32052 | 0.045724 | 0.037583 | 0.14055 | 169.2394 | Good | 2641.6 | 2600 | 450
370 | 0.0018 | 2.5713 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.666 | 0.32399 | 0.32399 | 0.043463 | 0.037707 | 0.14101 | 169.7997 | Good | 2743.2 | 2700 | 450
380 | 0.0018 | 2.5977 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.684 | 0.32731 | 0.32731 | 0.041351 | 0.037831 | 0.14148 | 170.3581 | Good | 2844.8 | 2800 | 450
390 | 0.0018 | 2.6229 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.702 | 0.33048 | 0.33048 | 0.039375 | 0.037954 | 0.14194 | 170.9116 | Good | 2946.4 | 2900 | 500
400 | 0.0018 | 2.647 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.72 | 0.33352 | 0.33352 | 0.037523 | 0.038075 | 0.14239 | 171.4581 | Good | 3048 | 3000 | 500
410 | 0.0018 | 2.67 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.738 | 0.33642 | 0.33642 | 0.035786 | 0.038195 | 0.14284 | 171.9957 | Good
420 | 0.0018 | 2.692 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.756 | 0.33919 | 0.33919 | 0.034155 | 0.038312 | 0.14328 | 172.523 | Good
430 | 0.0018 | 2.713 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.774 | 0.34184 | 0.34184 | 0.03262 | 0.038426 | 0.1437 | 173.0387 | Good
440 | 0.0018 | 2.7331 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.792 | 0.34438 | 0.34438 | 0.031176 | 0.038538 | 0.14412 | 173.5418 | Good
450 | 0.0018 | 2.7524 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.81 | 0.3468 | 0.3468 | 0.029814 | 0.038647 | 0.14453 | 174.0317 | Good
460 | 0.0018 | 2.7707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.828 | 0.34911 | 0.34911 | 0.028529 | 0.038753 | 0.14492 | 174.5077 | Good
470 | 0.0018 | 2.7883 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.846 | 0.35133 | 0.35133 | 0.027315 | 0.038855 | 0.14531 | 174.9695 | Good
480 | 0.0018 | 2.8051 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.864 | 0.35344 | 0.35344 | 0.026167 | 0.038955 | 0.14568 | 175.4168 | Good
490 | 0.0018 | 2.8211 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.882 | 0.35546 | 0.35546 | 0.025081 | 0.039051 | 0.14604 | 175.8495 | Good
500 | 0.0018 | 2.8365 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.9 | 0.3574 | 0.3574 | 0.024052 | 0.039143 | 0.14639 | 176.2674 | Good
510 | 0.0018 | 2.8511 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.918 | 0.35924 | 0.35924 | 0.023077 | 0.039233 | 0.14672 | 176.6707 | Good
520 | 0.0018 | 2.8652 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.936 | 0.36101 | 0.36101 | 0.022151 | 0.039319 | 0.14704 | 177.0594 | Good
530 | 0.0018 | 2.8786 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.954 | 0.3627 | 0.3627 | 0.021273 | 0.039402 | 0.14735 | 177.4336 | Good
540 | 0.0018 | 2.8914 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.972 | 0.36431 | 0.36431 | 0.020437 | 0.039482 | 0.14765 | 177.7936 | Good
550 | 0.0018 | 2.9036 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 0.99 | 0.36586 | 0.36586 | 0.019643 | 0.039559 | 0.14794 | 178.1395 | Good
560 | 0.0018 | 2.9153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.008 | 0.36733 | 0.36733 | 0.018887 | 0.039633 | 0.14822 | 178.4718 | Good
570 | 0.0018 | 2.9265 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.026 | 0.36874 | 0.36874 | 0.018167 | 0.039704 | 0.14848 | 178.7906 | Good
580 | 0.0018 | 2.9372 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.044 | 0.37009 | 0.37009 | 0.01748 | 0.039772 | 0.14873 | 179.0963 | Good
590 | 0.0018 | 2.9475 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.062 | 0.37138 | 0.37138 | 0.016825 | 0.039837 | 0.14898 | 179.3892 | Good
600 | 0.0018 | 2.9572 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.08 | 0.37261 | 0.37261 | 0.016201 | 0.039899 | 0.14921 | 179.6696 | Good
610 | 0.0018 | 2.9666 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.098 | 0.37379 | 0.37379 | 0.015604 | 0.039959 | 0.14943 | 179.938 | Good
620 | 0.0018 | 2.9755 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.116 | 0.37491 | 0.37491 | 0.015034 | 0.040016 | 0.14965 | 180.1947 | Good
630 | 0.0018 | 2.984 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.134 | 0.37599 | 0.37599 | 0.014489 | 0.04007 | 0.14985 | 180.44 | Good
640 | 0.0018 | 2.9922 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.152 | 0.37702 | 0.37702 | 0.013967 | 0.040122 | 0.15004 | 180.6743 | Good
650 | 0.0018 | 3 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.17 | 0.378 | 0.378 | 0.013468 | 0.040172 | 0.15023 | 180.898 | Good
660 | 0.0018 | 3.0075 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.188 | 0.37894 | 0.37894 | 0.013121 | 0.040233 | 0.15046 | 181.172 | Good
670 | 0.0018 | 3.0146 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.206 | 0.37984 | 0.37984 | 0.012788 | 0.040291 | 0.15068 | 181.4331 | Good
680 | 0.0018 | 3.0214 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.224 | 0.3807 | 0.3807 | 0.012467 | 0.040346 | 0.15088 | 181.6817 | Good
690 | 0.0018 | 3.0279 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.242 | 0.38152 | 0.38152 | 0.012158 | 0.040398 | 0.15108 | 181.9184 | Good
700 | 0.0018 | 3.0342 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.26 | 0.3823 | 0.3823 | 0.011861 | 0.040448 | 0.15127 | 182.1436 | Good
710 | 0.0018 | 3.0401 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.278 | 0.38305 | 0.38305 | 0.011574 | 0.040496 | 0.15144 | 182.3578 | Good
720 | 0.0018 | 3.0458 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.296 | 0.38377 | 0.38377 | 0.011298 | 0.040541 | 0.15161 | 182.5616 | Good
730 | 0.0018 | 3.0512 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.314 | 0.38446 | 0.38446 | 0.011031 | 0.040584 | 0.15177 | 182.7552 | Good
740 | 0.0018 | 3.0564 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.332 | 0.38511 | 0.38511 | 0.010774 | 0.040625 | 0.15193 | 182.9393 | Good
750 | 0.0018 | 3.0614 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.35 | 0.38574 | 0.38574 | 0.010526 | 0.040664 | 0.15207 | 183.1141 | Good
760 | 0.0018 | 3.0662 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.368 | 0.38634 | 0.38634 | 0.010287 | 0.040701 | 0.15221 | 183.2801 | Good
770 | 0.0018 | 3.0707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.386 | 0.38691 | 0.38691 | 0.010055 | 0.040736 | 0.15234 | 183.4377 | Good
780 | 0.0018 | 3.0751 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.404 | 0.38746 | 0.38746 | 0.0098316 | 0.040769 | 0.15246 | 183.5872 | Good
790 | 0.0018 | 3.0792 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.422 | 0.38798 | 0.38798 | 0.0096154 | 0.0408 | 0.15258 | 183.729 | Good
800 | 0.0018 | 3.0832 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.44 | 0.38848 | 0.38848 | 0.0094062 | 0.04083 | 0.15269 | 183.8634 | Good
810 | 0.0018 | 3.087 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.458 | 0.38896 | 0.38896 | 0.0092039 | 0.040859 | 0.1528 | 183.9908 | Good
820 | 0.0018 | 3.0906 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.476 | 0.38942 | 0.38942 | 0.009008 | 0.040885 | 0.1529 | 184.1114 | Good
830 | 0.0018 | 3.0941 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.494 | 0.38985 | 0.38985 | 0.0088183 | 0.040911 | 0.15299 | 184.2256 | Good
840 | 0.0018 | 3.0974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.512 | 0.39027 | 0.39027 | 0.0086346 | 0.040935 | 0.15308 | 184.3337 | Good
850 | 0.0018 | 3.1005 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.53 | 0.39067 | 0.39067 | 0.0084567 | 0.040957 | 0.15317 | 184.4359 | Good
860 | 0.0018 | 3.1036 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.548 | 0.39105 | 0.39105 | 0.0082841 | 0.040979 | 0.15325 | 184.5325 | Good
870 | 0.0018 | 3.1065 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.566 | 0.39142 | 0.39142 | 0.0081169 | 0.040999 | 0.15332 | 184.6237 | Good
880 | 0.0018 | 3.1092 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.584 | 0.39176 | 0.39176 | 0.0079547 | 0.041018 | 0.1534 | 184.7099 | Good
890 | 0.0018 | 3.1119 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.602 | 0.3921 | 0.3921 | 0.0077973 | 0.041036 | 0.15346 | 184.7911 | Good
900 | 0.0018 | 3.1144 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.62 | 0.39242 | 0.39242 | 0.0076445 | 0.041053 | 0.15353 | 184.8678 | Good
910 | 0.0018 | 3.1168 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.638 | 0.39272 | 0.39272 | 0.0074963 | 0.041069 | 0.15359 | 184.94 | Good
920 | 0.0018 | 3.1191 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.656 | 0.39301 | 0.39301 | 0.0073523 | 0.041084 | 0.15364 | 185.008 | Good
930 | 0.0018 | 3.1213 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.674 | 0.39329 | 0.39329 | 0.0072124 | 0.041099 | 0.1537 | 185.0719 | Good
940 | 0.0018 | 3.1235 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.692 | 0.39356 | 0.39356 | 0.0070765 | 0.041112 | 0.15375 | 185.1321 | Good
950 | 0.0018 | 3.1255 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.71 | 0.39381 | 0.39381 | 0.0069444 | 0.041125 | 0.15379 | 185.1886 | Good
960 | 0.0018 | 3.1274 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.728 | 0.39405 | 0.39405 | 0.0068161 | 0.041136 | 0.15384 | 185.2416 | Good
970 | 0.0018 | 3.1293 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.746 | 0.39429 | 0.39429 | 0.0066912 | 0.041147 | 0.15388 | 185.2913 | Good
980 | 0.0018 | 3.131 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.764 | 0.39451 | 0.39451 | 0.0065698 | 0.041158 | 0.15392 | 185.3378 | Good
990 | 0.0018 | 3.1327 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.782 | 0.39472 | 0.39472 | 0.0064516 | 0.041167 | 0.15395 | 185.3813 | Good
1000 | 0.0018 | 3.1343 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.8 | 0.39492 | 0.39492 | 0.0063366 | 0.041176 | 0.15399 | 185.422 | Good
1010 | 0.0018 | 3.1359 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.818 | 0.39512 | 0.39512 | 0.0062247 | 0.041185 | 0.15402 | 185.4599 | Good
1020 | 0.0018 | 3.1373 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.836 | 0.3953 | 0.3953 | 0.0061157 | 0.041193 | 0.15405 | 185.4953 | Good
1030 | 0.0018 | 3.1387 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.854 | 0.39548 | 0.39548 | 0.0060096 | 0.0412 | 0.15408 | 185.5282 | Good
1040 | 0.0018 | 3.1401 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.872 | 0.39565 | 0.39565 | 0.0059062 | 0.041207 | 0.1541 | 185.5588 | Good
1050 | 0.0018 | 3.1414 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.89 | 0.39581 | 0.39581 | 0.0058055 | 0.041213 | 0.15412 | 185.5871 | Good
1060 | 0.0018 | 3.1426 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.908 | 0.39597 | 0.39597 | 0.0057074 | 0.041219 | 0.15415 | 185.6133 | Good
1070 | 0.0018 | 3.1438 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.926 | 0.39611 | 0.39611 | 0.0056117 | 0.041224 | 0.15417 | 185.6375 | Good
1080 | 0.0018 | 3.1449 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.944 | 0.39626 | 0.39626 | 0.0055184 | 0.041229 | 0.15419 | 185.6598 | Good
1090 | 0.0018 | 3.146 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.962 | 0.39639 | 0.39639 | 0.0054274 | 0.041234 | 0.1542 | 185.6803 | Good
1100 | 0.0018 | 3.147 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.98 | 0.39652 | 0.39652 | 0.0053387 | 0.041238 | 0.15422 | 185.699 | Good
1110 | 0.0018 | 3.148 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 1.998 | 0.39664 | 0.39664 | 0.0052521 | 0.041242 | 0.15423 | 185.7162 | Good
1120 | 0.0018 | 3.1489 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.016 | 0.39676 | 0.39676 | 0.0051676 | 0.041245 | 0.15425 | 185.7317 | Good
1130 | 0.0018 | 3.1498 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.034 | 0.39688 | 0.39688 | 0.0050852 | 0.041248 | 0.15426 | 185.7458 | Good
1140 | 0.0018 | 3.1507 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.052 | 0.39698 | 0.39698 | 0.0050047 | 0.041251 | 0.15427 | 185.7586 | Good
1150 | 0.0018 | 3.1515 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.07 | 0.39709 | 0.39709 | 0.0049261 | 0.041254 | 0.15428 | 185.7699 | Good
1160 | 0.0018 | 3.1523 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.088 | 0.39719 | 0.39719 | 0.0048494 | 0.041256 | 0.15429 | 185.7801 | Good
1170 | 0.0018 | 3.153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.106 | 0.39728 | 0.39728 | 0.0047744 | 0.041258 | 0.15429 | 185.789 | Good
1180 | 0.0018 | 3.1537 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.124 | 0.39737 | 0.39737 | 0.0047012 | 0.04126 | 0.1543 | 185.7969 | Good
1190 | 0.0018 | 3.1544 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.142 | 0.39746 | 0.39746 | 0.0046296 | 0.041261 | 0.1543 | 185.8036 | Good
1200 | 0.0018 | 3.1551 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.16 | 0.39754 | 0.39754 | 0.0045597 | 0.041262 | 0.15431 | 185.8094 | Good
1210 | 0.0018 | 3.1557 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.178 | 0.39762 | 0.39762 | 0.0044914 | 0.041263 | 0.15431 | 185.8142 | Good
1220 | 0.0018 | 3.1563 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.196 | 0.39769 | 0.39769 | 0.0044245 | 0.041264 | 0.15432 | 185.8181 | Good
1230 | 0.0018 | 3.1569 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.214 | 0.39776 | 0.39776 | 0.0043592 | 0.041265 | 0.15432 | 185.8212 | Good
1240 | 0.0018 | 3.1574 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.232 | 0.39783 | 0.39783 | 0.0042953 | 0.041265 | 0.15432 | 185.8235 | Good
1250 | 0.0018 | 3.1579 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.25 | 0.3979 | 0.3979 | 0.0042328 | 0.041266 | 0.15432 | 185.825 | Good
1260 | 0.0018 | 3.1584 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.268 | 0.39796 | 0.39796 | 0.0041717 | 0.041266 | 0.15432 | 185.8258 | Good
1270 | 0.0018 | 3.1589 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.286 | 0.39802 | 0.39802 | 0.0041118 | 0.041266 | 0.15432 | 185.8259 | Good
1280 | 0.0018 | 3.1594 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.304 | 0.39808 | 0.39808 | 0.0040533 | 0.041266 | 0.15432 | 185.8254 | Good
1290 | 0.0018 | 3.1598 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.322 | 0.39813 | 0.39813 | 0.003996 | 0.041266 | 0.15432 | 185.8243 | Good
1300 | 0.0018 | 3.1602 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.34 | 0.39819 | 0.39819 | 0.0039399 | 0.041265 | 0.15432 | 185.8227 | Good
1310 | 0.0018 | 3.1606 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.358 | 0.39824 | 0.39824 | 0.003885 | 0.041265 | 0.15432 | 185.8205 | Good
1320 | 0.0018 | 3.161 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.376 | 0.39829 | 0.39829 | 0.0038312 | 0.041264 | 0.15432 | 185.8178 | Good
1330 | 0.0018 | 3.1614 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.394 | 0.39833 | 0.39833 | 0.0037786 | 0.041264 | 0.15431 | 185.8147 | Good
1340 | 0.0018 | 3.1617 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.412 | 0.39837 | 0.39837 | 0.003727 | 0.041263 | 0.15431 | 185.8111 | Good
1350 | 0.0018 | 3.162 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.43 | 0.39842 | 0.39842 | 0.0036765 | 0.041262 | 0.15431 | 185.8071 | Good
1360 | 0.0018 | 3.1624 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.448 | 0.39846 | 0.39846 | 0.003627 | 0.041261 | 0.1543 | 185.8028 | Good
1370 | 0.0018 | 3.1627 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.466 | 0.3985 | 0.3985 | 0.0035785 | 0.04126 | 0.1543 | 185.798 | Good
1380 | 0.0018 | 3.1629 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.484 | 0.39853 | 0.39853 | 0.0035309 | 0.041259 | 0.1543 | 185.793 | Good
1390 | 0.0018 | 3.1632 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.502 | 0.39857 | 0.39857 | 0.0034843 | 0.041258 | 0.15429 | 185.7876 | Good
1400 | 0.0018 | 3.1635 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.52 | 0.3986 | 0.3986 | 0.0034386 | 0.041256 | 0.15429 | 185.782 | Good
1410 | 0.0018 | 3.1637 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.538 | 0.39863 | 0.39863 | 0.0033939 | 0.041255 | 0.15428 | 185.7761 | Good
1420 | 0.0018 | 3.164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.556 | 0.39866 | 0.39866 | 0.0033499 | 0.041254 | 0.15428 | 185.7699 | Good
1430 | 0.0018 | 3.1642 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.574 | 0.39869 | 0.39869 | 0.0033069 | 0.041252 | 0.15427 | 185.7635 | Good
1440 | 0.0018 | 3.1644 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.592 | 0.39872 | 0.39872 | 0.0032646 | 0.041251 | 0.15427 | 185.7569 | Good
1450 | 0.0018 | 3.1647 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 70 | 2.61 | 0.39875 | 0.39875 | 0.0032232 | 0.041249 | 0.15426 | 185.7501 | Good
|  |  |  | 30,15いずれかを半角で記入 通常15 | 30,15いずれかを半角で記入 通常15
判定結果