## 400A
400A | 土被り高さＨ計算結果表 |  |  |  |  | ※数値は半角で入力
規格 | 外径 | 肉厚 | 基礎支持角 | 施工方法 | 自動車重量 | 自動車台数 | 内面塗装種類 | [11 empty] | 内面塗装種類 | 塗料 | モルタル | 規格記号 | SGP | STPG370 | STPG410
SGP | 406.4 | 7.9 | 90 | 素堀 | 20 | 2 | 塗料 | [11 empty] | 許容変形率％ | 5 | 3 | 許容応力度kg/cm2 | 1000 | 1250 | 1400
SGP,STPG370,STPG410のいずれかを半角で記入 | 実外径を半角で記入 | 実肉厚を半角で記入 | 60,90,120,150のいずれかを半角で記入 通常90 | 矢板、素堀のいずれかを全角で記入 矢板が安全サイド | 自動車荷重（トン）を半角で記入 通常20もしくは25ﾄﾝ | 半角で記入 通常２台 | 塗料かモルタルを全角で記入 ライニング鋼管の場合は塗料
土被りＨ | 土の単位体積重量γｓ | 溝型の土圧係数Ｃｄ | ランキンの土圧係数Ｋ | 埋戻し土の内部摩擦角φ | 埋戻し土／溝側面摩擦角φ' | 埋戻し土/溝側壁摩擦係数μ' | 管頂部における溝幅Ｂ | 鉛直土荷重強度 Wb1 | 鉛直土荷重強度 Wb2 | 鉛直土荷重Wv | 自動車荷重Wt | 変形量ΔＸ | 変形率 | 曲げ応力度 σb | 判定 | 管実外径 | 管呼径 A | 管頂部溝幅 Ｂcm | 支持角（゜） | Ｋｂ | Ｋｘ | 0.061Ｋｂ-0.083Ｋｘ | 施工方法 | 反発力Ｅ’
cm | ｋｇ/ｃｍ３ |  |  | ゜ | ゜ |  | cm | (H<=200) | (H>200) | kg/cm2 | kg/cm2 | cm | ％ | kg/cm2 |  |  |  |  | 60 | 0.189 | 0.103 | 0.00307 |  | ｋｇ／ｃｍ2
5 | 0.0018 | 0.082247 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.009 | 0.0088827 | 0.009 | 5 | 1.6293 | 4.009 | 3763.3524 | NoGood | 21.7 | 15 | 60 | 90 | 0.157 | 0.096 | 0.00171 | 素掘 | 28
10 | 0.0018 | 0.12257 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.018 | 0.01765 | 0.018 | 2.3077 | 0.75647 | 1.8614 | 1747.3347 | NoGood | 34 | 25 | 60 | 120 | 0.138 | 0.089 | 0.00107 | 矢板 | 14
20 | 0.0018 | 0.24039 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.036 | 0.034617 | 0.036 | 1.4815 | 0.49358 | 1.2145 | 1140.1113 | NoGood | 42.7 | 32 | 60 | 150 | 0.128 | 0.085 | 0.00082
30 | 0.0018 | 0.35366 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.054 | 0.050928 | 0.054 | 1.0714 | 0.36606 | 0.90075 | 845.5549 | Good | 48.6 | 40 | 60
40 | 0.0018 | 0.46255 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.072 | 0.066608 | 0.072 | 0.82759 | 0.2926 | 0.71999 | 675.8754 | Good | 60.5 | 50 | 60
50 | 0.0018 | 0.56723 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.09 | 0.081681 | 0.09 | 0.66667 | 0.24612 | 0.6056 | 568.4974 | Good | 76.3 | 65 | 60
60 | 0.0018 | 0.66786 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.108 | 0.096172 | 0.108 | 0.553 | 0.215 | 0.52903 | 496.6178 | Good | 89.1 | 80 | 60
70 | 0.0018 | 0.7646 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.126 | 0.1101 | 0.126 | 0.46875 | 0.19345 | 0.47601 | 446.8464 | Good | 114.3 | 100 | 60
80 | 0.0018 | 0.8576 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.144 | 0.12349 | 0.144 | 0.40404 | 0.17826 | 0.43863 | 411.7527 | Good | 139.8 | 125 | 60
90 | 0.0018 | 0.947 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.162 | 0.13637 | 0.162 | 0.35294 | 0.16749 | 0.41214 | 386.8846 | Good | 165.2 | 150 | 60
100 | 0.0018 | 1.0329 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.18 | 0.14874 | 0.18 | 0.31169 | 0.15993 | 0.39353 | 369.4143 | Good | 216.2 | 200 | 70
110 | 0.0018 | 1.1156 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.198 | 0.16064 | 0.198 | 0.27778 | 0.15475 | 0.38079 | 357.4605 | Good | 267.4 | 250 | 70
120 | 0.0018 | 1.195 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.216 | 0.17208 | 0.216 | 0.24948 | 0.1514 | 0.37255 | 349.7237 | Good | 318.5 | 300 | 70
130 | 0.0018 | 1.2713 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.234 | 0.18307 | 0.234 | 0.22556 | 0.14948 | 0.36782 | 345.2787 | Good | 355.6 | 350 | 70
140 | 0.0018 | 1.3447 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.252 | 0.19364 | 0.252 | 0.20513 | 0.14869 | 0.36587 | 343.4487 | Good | 406.4 | 400 | 80
150 | 0.0018 | 1.4153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.27 | 0.2038 | 0.27 | 0.1875 | 0.14881 | 0.36616 | 343.728 | Good | 457.2 | 450 | 90
160 | 0.0018 | 1.4831 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.288 | 0.21357 | 0.288 | 0.17102 | 0.1493 | 0.36738 | 344.869 | Good | 508 | 500 | 100
170 | 0.0018 | 1.5483 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.306 | 0.22296 | 0.306 | 0.15661 | 0.15047 | 0.37026 | 347.5701 | Good | 609.6 | 600 | 100
180 | 0.0018 | 1.611 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.324 | 0.23199 | 0.324 | 0.14394 | 0.15221 | 0.37452 | 351.5727 | Good | 711.2 | 700 | 130
190 | 0.0018 | 1.6713 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.342 | 0.24067 | 0.342 | 0.13273 | 0.15441 | 0.37995 | 356.6712 | Good | 812.8 | 800 | 150
200 | 0.0018 | 1.7292 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.36 | 0.24901 | 0.36 | 0.12275 | 0.15702 | 0.38637 | 362.6998 | Good | 914.4 | 900 | 200
210 | 0.0018 | 1.7849 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.378 | 0.25703 | 0.36 | 0.11383 | 0.15412 | 0.37924 | 356.0001 | Good | 1016 | 1000 | 200
220 | 0.0018 | 1.8384 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.396 | 0.26474 | 0.36 | 0.10583 | 0.15152 | 0.37283 | 349.985 | Good | 1117.6 | 1100 | 200
230 | 0.0018 | 1.8899 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.414 | 0.27215 | 0.36 | 0.098611 | 0.14917 | 0.36705 | 344.5628 | Good | 1219.2 | 1200 | 250
240 | 0.0018 | 1.9394 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.432 | 0.27927 | 0.36 | 0.092082 | 0.14705 | 0.36183 | 339.6571 | Good | 1371.6 | 1350 | 250
250 | 0.0018 | 1.987 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.45 | 0.28612 | 0.36 | 0.086154 | 0.14512 | 0.35708 | 335.2035 | Good | 1524 | 1500 | 300
260 | 0.0018 | 2.0327 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.468 | 0.29271 | 0.36 | 0.080755 | 0.14336 | 0.35276 | 331.1474 | Good | 1625.6 | 1600 | 300
270 | 0.0018 | 2.0766 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.486 | 0.29904 | 0.36 | 0.075824 | 0.14176 | 0.34882 | 327.4426 | Good | 1676.4 | 1650 | 300
280 | 0.0018 | 2.1189 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.504 | 0.30512 | 0.36 | 0.071308 | 0.14029 | 0.3452 | 324.0493 | Good | 1828.8 | 1800 | 300
290 | 0.0018 | 2.1595 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.522 | 0.31097 | 0.36 | 0.06716 | 0.13894 | 0.34188 | 320.9334 | Good | 1930.4 | 1900 | 350
300 | 0.0018 | 2.1986 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.54 | 0.31659 | 0.31659 | 0.063343 | 0.12358 | 0.30408 | 285.4529 | Good | 2032 | 2000 | 350
310 | 0.0018 | 2.2361 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.558 | 0.322 | 0.322 | 0.059821 | 0.12419 | 0.30559 | 286.8685 | Good | 2133.6 | 2100 | 350
320 | 0.0018 | 2.2722 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.576 | 0.3272 | 0.3272 | 0.056566 | 0.12482 | 0.30715 | 288.3267 | Good | 2235.2 | 2200 | 400
330 | 0.0018 | 2.3069 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.594 | 0.33219 | 0.33219 | 0.05355 | 0.12547 | 0.30873 | 289.8142 | Good | 2336.8 | 2300 | 400
340 | 0.0018 | 2.3402 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.612 | 0.33699 | 0.33699 | 0.050751 | 0.12612 | 0.31033 | 291.3194 | Good | 2438.4 | 2400 | 400
350 | 0.0018 | 2.3723 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.63 | 0.34161 | 0.34161 | 0.048148 | 0.12677 | 0.31195 | 292.8329 | Good | 2540 | 2500 | 450
360 | 0.0018 | 2.4031 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.648 | 0.34605 | 0.34605 | 0.045724 | 0.12743 | 0.31356 | 294.3464 | Good | 2641.6 | 2600 | 450
370 | 0.0018 | 2.4327 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.666 | 0.35032 | 0.35032 | 0.043463 | 0.12808 | 0.31516 | 295.8533 | Good | 2743.2 | 2700 | 450
380 | 0.0018 | 2.4612 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.684 | 0.35442 | 0.35442 | 0.041351 | 0.12873 | 0.31676 | 297.348 | Good | 2844.8 | 2800 | 450
390 | 0.0018 | 2.4886 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.702 | 0.35836 | 0.35836 | 0.039375 | 0.12937 | 0.31833 | 298.8256 | Good | 2946.4 | 2900 | 500
400 | 0.0018 | 2.5149 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.72 | 0.36215 | 0.36215 | 0.037523 | 0.13 | 0.31988 | 300.2824 | Good | 3048 | 3000 | 500
410 | 0.0018 | 2.5402 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.738 | 0.36579 | 0.36579 | 0.035786 | 0.13062 | 0.32141 | 301.7151 | Good
420 | 0.0018 | 2.5646 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.756 | 0.3693 | 0.3693 | 0.034155 | 0.13123 | 0.32291 | 303.121 | Good
430 | 0.0018 | 2.588 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.774 | 0.37267 | 0.37267 | 0.03262 | 0.13183 | 0.32437 | 304.4982 | Good
440 | 0.0018 | 2.6104 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.792 | 0.3759 | 0.3759 | 0.031176 | 0.13241 | 0.32581 | 305.8449 | Good
450 | 0.0018 | 2.632 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.81 | 0.37901 | 0.37901 | 0.029814 | 0.13298 | 0.32721 | 307.1599 | Good
460 | 0.0018 | 2.6528 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.828 | 0.38201 | 0.38201 | 0.028529 | 0.13353 | 0.32857 | 308.4422 | Good
470 | 0.0018 | 2.6728 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.846 | 0.38488 | 0.38488 | 0.027315 | 0.13407 | 0.3299 | 309.691 | Good
480 | 0.0018 | 2.692 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.864 | 0.38765 | 0.38765 | 0.026167 | 0.1346 | 0.3312 | 310.906 | Good
490 | 0.0018 | 2.7104 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.882 | 0.3903 | 0.3903 | 0.025081 | 0.13511 | 0.33246 | 312.0869 | Good
500 | 0.0018 | 2.7282 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.9 | 0.39286 | 0.39286 | 0.024052 | 0.13561 | 0.33368 | 313.2336 | Good
510 | 0.0018 | 2.7453 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.918 | 0.39532 | 0.39532 | 0.023077 | 0.13609 | 0.33486 | 314.3463 | Good
520 | 0.0018 | 2.7616 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.936 | 0.39768 | 0.39768 | 0.022151 | 0.13656 | 0.33601 | 315.425 | Good
530 | 0.0018 | 2.7774 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.954 | 0.39995 | 0.39995 | 0.021273 | 0.13701 | 0.33713 | 316.4701 | Good
540 | 0.0018 | 2.7926 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.972 | 0.40213 | 0.40213 | 0.020437 | 0.13745 | 0.3382 | 317.4821 | Good
550 | 0.0018 | 2.8071 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 0.99 | 0.40423 | 0.40423 | 0.019643 | 0.13787 | 0.33925 | 318.4613 | Good
560 | 0.0018 | 2.8211 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.008 | 0.40624 | 0.40624 | 0.018887 | 0.13828 | 0.34026 | 319.4083 | Good
570 | 0.0018 | 2.8346 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.026 | 0.40818 | 0.40818 | 0.018167 | 0.13868 | 0.34123 | 320.3238 | Good
580 | 0.0018 | 2.8475 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.044 | 0.41005 | 0.41005 | 0.01748 | 0.13906 | 0.34217 | 321.2083 | Good
590 | 0.0018 | 2.86 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.062 | 0.41184 | 0.41184 | 0.016825 | 0.13943 | 0.34308 | 322.0624 | Good
600 | 0.0018 | 2.8719 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.08 | 0.41356 | 0.41356 | 0.016201 | 0.13979 | 0.34396 | 322.887 | Good
610 | 0.0018 | 2.8834 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.098 | 0.41522 | 0.41522 | 0.015604 | 0.14013 | 0.34481 | 323.6827 | Good
620 | 0.0018 | 2.8945 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.116 | 0.41681 | 0.41681 | 0.015034 | 0.14046 | 0.34563 | 324.4502 | Good
630 | 0.0018 | 2.9051 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.134 | 0.41834 | 0.41834 | 0.014489 | 0.14078 | 0.34642 | 325.1902 | Good
640 | 0.0018 | 2.9153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.152 | 0.41981 | 0.41981 | 0.013967 | 0.14109 | 0.34718 | 325.9036 | Good
650 | 0.0018 | 2.9252 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.17 | 0.42122 | 0.42122 | 0.013468 | 0.14139 | 0.34791 | 326.5909 | Good
660 | 0.0018 | 2.9346 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.188 | 0.42258 | 0.42258 | 0.013121 | 0.14172 | 0.34872 | 327.3517 | Good
670 | 0.0018 | 2.9437 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.206 | 0.42389 | 0.42389 | 0.012788 | 0.14204 | 0.3495 | 328.083 | Good
680 | 0.0018 | 2.9524 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.224 | 0.42515 | 0.42515 | 0.012467 | 0.14234 | 0.35025 | 328.7858 | Good
690 | 0.0018 | 2.9608 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.242 | 0.42635 | 0.42635 | 0.012158 | 0.14263 | 0.35097 | 329.4611 | Good
700 | 0.0018 | 2.9688 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.26 | 0.42751 | 0.42751 | 0.011861 | 0.14291 | 0.35166 | 330.1099 | Good
710 | 0.0018 | 2.9766 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.278 | 0.42863 | 0.42863 | 0.011574 | 0.14318 | 0.35232 | 330.7331 | Good
720 | 0.0018 | 2.984 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.296 | 0.4297 | 0.4297 | 0.011298 | 0.14344 | 0.35296 | 331.3316 | Good
730 | 0.0018 | 2.9912 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.314 | 0.43073 | 0.43073 | 0.011031 | 0.14369 | 0.35357 | 331.9064 | Good
740 | 0.0018 | 2.9981 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.332 | 0.43173 | 0.43173 | 0.010774 | 0.14393 | 0.35416 | 332.4582 | Good
750 | 0.0018 | 3.0047 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.35 | 0.43268 | 0.43268 | 0.010526 | 0.14416 | 0.35472 | 332.988 | Good
760 | 0.0018 | 3.0111 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.368 | 0.4336 | 0.4336 | 0.010287 | 0.14438 | 0.35526 | 333.4964 | Good
770 | 0.0018 | 3.0172 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.386 | 0.43448 | 0.43448 | 0.010055 | 0.14459 | 0.35578 | 333.9844 | Good
780 | 0.0018 | 3.0231 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.404 | 0.43532 | 0.43532 | 0.0098316 | 0.14479 | 0.35628 | 334.4525 | Good
790 | 0.0018 | 3.0287 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.422 | 0.43614 | 0.43614 | 0.0096154 | 0.14499 | 0.35676 | 334.9017 | Good
800 | 0.0018 | 3.0342 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.44 | 0.43692 | 0.43692 | 0.0094062 | 0.14517 | 0.35722 | 335.3325 | Good
810 | 0.0018 | 3.0394 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.458 | 0.43767 | 0.43767 | 0.0092039 | 0.14535 | 0.35766 | 335.7457 | Good
820 | 0.0018 | 3.0444 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.476 | 0.43839 | 0.43839 | 0.009008 | 0.14552 | 0.35808 | 336.1419 | Good
830 | 0.0018 | 3.0492 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.494 | 0.43909 | 0.43909 | 0.0088183 | 0.14569 | 0.35849 | 336.5218 | Good
840 | 0.0018 | 3.0539 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.512 | 0.43976 | 0.43976 | 0.0086346 | 0.14585 | 0.35887 | 336.8859 | Good
850 | 0.0018 | 3.0583 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.53 | 0.4404 | 0.4404 | 0.0084567 | 0.146 | 0.35925 | 337.2349 | Good
860 | 0.0018 | 3.0626 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.548 | 0.44102 | 0.44102 | 0.0082841 | 0.14614 | 0.3596 | 337.5694 | Good
870 | 0.0018 | 3.0668 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.566 | 0.44161 | 0.44161 | 0.0081169 | 0.14628 | 0.35994 | 337.8898 | Good
880 | 0.0018 | 3.0707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.584 | 0.44218 | 0.44218 | 0.0079547 | 0.14641 | 0.36027 | 338.1968 | Good
890 | 0.0018 | 3.0745 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.602 | 0.44273 | 0.44273 | 0.0077973 | 0.14654 | 0.36058 | 338.4908 | Good
900 | 0.0018 | 3.0782 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.62 | 0.44326 | 0.44326 | 0.0076445 | 0.14666 | 0.36088 | 338.7724 | Good
910 | 0.0018 | 3.0817 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.638 | 0.44377 | 0.44377 | 0.0074963 | 0.14678 | 0.36117 | 339.042 | Good
920 | 0.0018 | 3.0851 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.656 | 0.44425 | 0.44425 | 0.0073523 | 0.14689 | 0.36145 | 339.3001 | Good
930 | 0.0018 | 3.0884 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.674 | 0.44472 | 0.44472 | 0.0072124 | 0.147 | 0.36171 | 339.5471 | Good
940 | 0.0018 | 3.0915 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.692 | 0.44517 | 0.44517 | 0.0070765 | 0.1471 | 0.36196 | 339.7835 | Good
950 | 0.0018 | 3.0945 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.71 | 0.44561 | 0.44561 | 0.0069444 | 0.1472 | 0.3622 | 340.0097 | Good
960 | 0.0018 | 3.0974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.728 | 0.44602 | 0.44602 | 0.0068161 | 0.14729 | 0.36243 | 340.226 | Good
970 | 0.0018 | 3.1002 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.746 | 0.44642 | 0.44642 | 0.0066912 | 0.14738 | 0.36265 | 340.4329 | Good
980 | 0.0018 | 3.1028 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.764 | 0.44681 | 0.44681 | 0.0065698 | 0.14747 | 0.36286 | 340.6308 | Good
990 | 0.0018 | 3.1054 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.782 | 0.44718 | 0.44718 | 0.0064516 | 0.14755 | 0.36307 | 340.8199 | Good
1000 | 0.0018 | 3.1079 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.8 | 0.44753 | 0.44753 | 0.0063366 | 0.14763 | 0.36326 | 341.0007 | Good
1010 | 0.0018 | 3.1102 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.818 | 0.44788 | 0.44788 | 0.0062247 | 0.1477 | 0.36344 | 341.1734 | Good
1020 | 0.0018 | 3.1125 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.836 | 0.4482 | 0.4482 | 0.0061157 | 0.14777 | 0.36362 | 341.3384 | Good
1030 | 0.0018 | 3.1147 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.854 | 0.44852 | 0.44852 | 0.0060096 | 0.14784 | 0.36379 | 341.496 | Good
1040 | 0.0018 | 3.1168 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.872 | 0.44882 | 0.44882 | 0.0059062 | 0.14791 | 0.36395 | 341.6465 | Good
1050 | 0.0018 | 3.1189 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.89 | 0.44912 | 0.44912 | 0.0058055 | 0.14797 | 0.3641 | 341.7902 | Good
1060 | 0.0018 | 3.1208 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.908 | 0.4494 | 0.4494 | 0.0057074 | 0.14803 | 0.36425 | 341.9273 | Good
1070 | 0.0018 | 3.1227 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.926 | 0.44967 | 0.44967 | 0.0056117 | 0.14809 | 0.36438 | 342.0581 | Good
1080 | 0.0018 | 3.1245 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.944 | 0.44993 | 0.44993 | 0.0055184 | 0.14814 | 0.36452 | 342.1829 | Good
1090 | 0.0018 | 3.1262 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.962 | 0.45017 | 0.45017 | 0.0054274 | 0.14819 | 0.36464 | 342.3019 | Good
1100 | 0.0018 | 3.1279 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.98 | 0.45041 | 0.45041 | 0.0053387 | 0.14824 | 0.36477 | 342.4153 | Good
1110 | 0.0018 | 3.1295 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 1.998 | 0.45064 | 0.45064 | 0.0052521 | 0.14829 | 0.36488 | 342.5234 | Good
1120 | 0.0018 | 3.131 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.016 | 0.45087 | 0.45087 | 0.0051676 | 0.14833 | 0.36499 | 342.6263 | Good
1130 | 0.0018 | 3.1325 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.034 | 0.45108 | 0.45108 | 0.0050852 | 0.14837 | 0.36509 | 342.7244 | Good
1140 | 0.0018 | 3.1339 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.052 | 0.45128 | 0.45128 | 0.0050047 | 0.14841 | 0.36519 | 342.8177 | Good
1150 | 0.0018 | 3.1353 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.07 | 0.45148 | 0.45148 | 0.0049261 | 0.14845 | 0.36529 | 342.9065 | Good
1160 | 0.0018 | 3.1366 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.088 | 0.45167 | 0.45167 | 0.0048494 | 0.14849 | 0.36538 | 342.991 | Good
1170 | 0.0018 | 3.1379 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.106 | 0.45185 | 0.45185 | 0.0047744 | 0.14852 | 0.36546 | 343.0713 | Good
1180 | 0.0018 | 3.1391 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.124 | 0.45203 | 0.45203 | 0.0047012 | 0.14856 | 0.36555 | 343.1476 | Good
1190 | 0.0018 | 3.1402 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.142 | 0.45219 | 0.45219 | 0.0046296 | 0.14859 | 0.36562 | 343.2201 | Good
1200 | 0.0018 | 3.1414 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.16 | 0.45236 | 0.45236 | 0.0045597 | 0.14862 | 0.3657 | 343.289 | Good
1210 | 0.0018 | 3.1424 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.178 | 0.45251 | 0.45251 | 0.0044914 | 0.14865 | 0.36577 | 343.3543 | Good
1220 | 0.0018 | 3.1435 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.196 | 0.45266 | 0.45266 | 0.0044245 | 0.14867 | 0.36583 | 343.4163 | Good
1230 | 0.0018 | 3.1445 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.214 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0043592 | 0.1487 | 0.36589 | 343.4751 | Good
1240 | 0.0018 | 3.1454 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.232 | 0.45294 | 0.45294 | 0.0042953 | 0.14872 | 0.36595 | 343.5307 | Good
1250 | 0.0018 | 3.1464 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.25 | 0.45307 | 0.45307 | 0.0042328 | 0.14875 | 0.36601 | 343.5835 | Good
1260 | 0.0018 | 3.1472 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.268 | 0.4532 | 0.4532 | 0.0041717 | 0.14877 | 0.36606 | 343.6333 | Good
1270 | 0.0018 | 3.1481 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.286 | 0.45332 | 0.45332 | 0.0041118 | 0.14879 | 0.36611 | 343.6805 | Good
1280 | 0.0018 | 3.1489 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.304 | 0.45344 | 0.45344 | 0.0040533 | 0.14881 | 0.36616 | 343.725 | Good
1290 | 0.0018 | 3.1497 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.322 | 0.45356 | 0.45356 | 0.003996 | 0.14883 | 0.36621 | 343.7671 | Good
1300 | 0.0018 | 3.1505 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.34 | 0.45366 | 0.45366 | 0.0039399 | 0.14884 | 0.36625 | 343.8068 | Good
1310 | 0.0018 | 3.1512 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.358 | 0.45377 | 0.45377 | 0.003885 | 0.14886 | 0.36629 | 343.8442 | Good
1320 | 0.0018 | 3.1519 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.376 | 0.45387 | 0.45387 | 0.0038312 | 0.14887 | 0.36632 | 343.8794 | Good
1330 | 0.0018 | 3.1525 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.394 | 0.45397 | 0.45397 | 0.0037786 | 0.14889 | 0.36636 | 343.9126 | Good
1340 | 0.0018 | 3.1532 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.412 | 0.45406 | 0.45406 | 0.003727 | 0.1489 | 0.36639 | 343.9437 | Good
1350 | 0.0018 | 3.1538 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.43 | 0.45415 | 0.45415 | 0.0036765 | 0.14891 | 0.36642 | 343.9729 | Good
1360 | 0.0018 | 3.1544 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.448 | 0.45424 | 0.45424 | 0.003627 | 0.14893 | 0.36645 | 344.0003 | Good
1370 | 0.0018 | 3.155 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.466 | 0.45432 | 0.45432 | 0.0035785 | 0.14894 | 0.36648 | 344.0259 | Good
1380 | 0.0018 | 3.1555 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.484 | 0.4544 | 0.4544 | 0.0035309 | 0.14895 | 0.36651 | 344.0499 | Good
1390 | 0.0018 | 3.1561 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.502 | 0.45447 | 0.45447 | 0.0034843 | 0.14896 | 0.36653 | 344.0723 | Good
1400 | 0.0018 | 3.1566 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.52 | 0.45455 | 0.45455 | 0.0034386 | 0.14897 | 0.36655 | 344.0931 | Good
1410 | 0.0018 | 3.1571 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.538 | 0.45462 | 0.45462 | 0.0033939 | 0.14898 | 0.36657 | 344.1125 | Good
1420 | 0.0018 | 3.1575 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.556 | 0.45469 | 0.45469 | 0.0033499 | 0.14898 | 0.36659 | 344.1305 | Good
1430 | 0.0018 | 3.158 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.574 | 0.45475 | 0.45475 | 0.0033069 | 0.14899 | 0.36661 | 344.1471 | Good
1440 | 0.0018 | 3.1584 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.592 | 0.45481 | 0.45481 | 0.0032646 | 0.149 | 0.36663 | 344.1625 | Good
1450 | 0.0018 | 3.1588 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 80 | 2.61 | 0.45487 | 0.45487 | 0.0032232 | 0.149 | 0.36664 | 344.1766 | Good
|  |  |  | 30,15いずれかを半角で記入 通常15 | 30,15いずれかを半角で記入 通常15
判定結果