## 40A
40A | 土被り高さＨ計算結果表 |  |  |  |  | ※数値は半角で入力
規格 | 外径 | 肉厚 | 基礎支持角 | 施工方法 | 自動車重量 | 自動車台数 | 内面塗装種類 | [11 empty] | 内面塗装種類 | 塗料 | モルタル | 規格記号 | SGP | STPG370 | STPG410
SGP | 48.6 | 3.5 | 90 | 素堀 | 20 | 2 | 塗料 | [11 empty] | 許容変形率％ | 5 | 3 | 許容応力度kg/cm2 | 1000 | 1250 | 1400
SGP,STPG370,STPG410のいずれかを半角で記入 | 実外径を半角で記入 | 実肉厚を半角で記入 | 60,90,120,150のいずれかを半角で記入 通常90 | 矢板、素堀のいずれかを全角で記入 矢板が安全サイド | 自動車荷重（トン）を半角で記入 通常20もしくは25ﾄﾝ | 半角で記入 通常２台 | 塗料かモルタルを全角で記入 ライニング鋼管の場合は塗料
土被りＨ | 土の単位体積重量γｓ | 溝型の土圧係数Ｃｄ | ランキンの土圧係数Ｋ | 埋戻し土の内部摩擦角φ | 埋戻し土／溝側面摩擦角φ' | 埋戻し土/溝側壁摩擦係数μ' | 管頂部における溝幅Ｂ | 鉛直土荷重強度 Wb1 | 鉛直土荷重強度 Wb2 | 鉛直土荷重Wv | 自動車荷重Wt | 変形量ΔＸ | 変形率 | 曲げ応力度 σb | 判定 | 管実外径 | 管呼径 A | 管頂部溝幅 Ｂcm | 支持角（゜） | Ｋｂ | Ｋｘ | 0.061Ｋｂ-0.083Ｋｘ | 施工方法 | 反発力Ｅ’
cm | ｋｇ/ｃｍ３ |  |  | ゜ | ゜ |  | cm | (H<=200) | (H>200) | kg/cm2 | kg/cm2 | cm | ％ | kg/cm2 |  |  |  |  | 60 | 0.189 | 0.103 | 0.00307 |  | ｋｇ／ｃｍ2
5 | 0.0018 | 0.082247 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.009 | 0.0088827 | 0.009 | 5 | 0.0033057 | 0.068019 | 260.5961 | Good | 21.7 | 15 | 60 | 90 | 0.157 | 0.096 | 0.00171 | 素掘 | 28
10 | 0.0018 | 0.16236 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.018 | 0.017535 | 0.018 | 2.3077 | 0.0015348 | 0.031581 | 120.9955 | Good | 34 | 25 | 60 | 120 | 0.138 | 0.089 | 0.00107 | 矢板 | 14
20 | 0.0018 | 0.3164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.036 | 0.034171 | 0.036 | 1.4815 | 0.0010015 | 0.020606 | 78.9478 | Good | 42.7 | 32 | 60 | 150 | 0.128 | 0.085 | 0.00082
30 | 0.0018 | 0.46255 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.054 | 0.049956 | 0.054 | 1.0714 | 0.00074273 | 0.015283 | 58.5511 | Good | 48.6 | 40 | 60
40 | 0.0018 | 0.60122 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.072 | 0.064931 | 0.072 | 0.82759 | 0.00059368 | 0.012216 | 46.8015 | Good | 60.5 | 50 | 60
50 | 0.0018 | 0.73278 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.09 | 0.07914 | 0.09 | 0.66667 | 0.00049936 | 0.010275 | 39.366 | Good | 76.3 | 65 | 60
60 | 0.0018 | 0.8576 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.108 | 0.09262 | 0.108 | 0.553 | 0.00043623 | 0.0089758 | 34.3887 | Good | 89.1 | 80 | 60
70 | 0.0018 | 0.97602 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.126 | 0.10541 | 0.126 | 0.46875 | 0.00039251 | 0.0080763 | 30.9422 | Good | 114.3 | 100 | 60
80 | 0.0018 | 1.0884 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.144 | 0.11755 | 0.144 | 0.40404 | 0.00036168 | 0.007442 | 28.5121 | Good | 139.8 | 125 | 60
90 | 0.0018 | 1.195 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.162 | 0.12906 | 0.162 | 0.35294 | 0.00033984 | 0.0069925 | 26.7901 | Good | 165.2 | 150 | 60
100 | 0.0018 | 1.2961 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.18 | 0.13998 | 0.18 | 0.31169 | 0.00032449 | 0.0066768 | 25.5804 | Good | 216.2 | 200 | 70
110 | 0.0018 | 1.3921 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.198 | 0.15035 | 0.198 | 0.27778 | 0.00031399 | 0.0064607 | 24.7526 | Good | 267.4 | 250 | 70
120 | 0.0018 | 1.4831 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.216 | 0.16018 | 0.216 | 0.24948 | 0.0003072 | 0.0063209 | 24.2169 | Good | 318.5 | 300 | 70
130 | 0.0018 | 1.5695 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.234 | 0.16951 | 0.234 | 0.22556 | 0.00030329 | 0.0062405 | 23.9091 | Good | 355.6 | 350 | 70
140 | 0.0018 | 1.6515 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.252 | 0.17836 | 0.252 | 0.20513 | 0.00030168 | 0.0062075 | 23.7824 | Good | 406.4 | 400 | 80
150 | 0.0018 | 1.7292 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.27 | 0.18676 | 0.27 | 0.1875 | 0.00030193 | 0.0062125 | 23.8017 | Good | 457.2 | 450 | 90
160 | 0.0018 | 1.803 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.288 | 0.19472 | 0.288 | 0.17102 | 0.00030293 | 0.0062331 | 23.8807 | Good | 508 | 500 | 100
170 | 0.0018 | 1.873 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.306 | 0.20228 | 0.306 | 0.15661 | 0.0003053 | 0.006282 | 24.0677 | Good | 609.6 | 600 | 100
180 | 0.0018 | 1.9394 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.324 | 0.20945 | 0.324 | 0.14394 | 0.00030882 | 0.0063543 | 24.3449 | Good | 711.2 | 700 | 130
190 | 0.0018 | 2.0024 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.342 | 0.21626 | 0.342 | 0.13273 | 0.0003133 | 0.0064465 | 24.698 | Good | 812.8 | 800 | 150
200 | 0.0018 | 2.0622 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.36 | 0.22271 | 0.36 | 0.12275 | 0.00031859 | 0.0065554 | 25.1154 | Good | 914.4 | 900 | 200
210 | 0.0018 | 2.1189 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.378 | 0.22884 | 0.36 | 0.11383 | 0.00031271 | 0.0064343 | 24.6515 | Good | 1016 | 1000 | 200
220 | 0.0018 | 2.1727 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.396 | 0.23465 | 0.36 | 0.10583 | 0.00030742 | 0.0063256 | 24.235 | Good | 1117.6 | 1100 | 200
230 | 0.0018 | 2.2238 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.414 | 0.24017 | 0.36 | 0.098611 | 0.00030266 | 0.0062276 | 23.8595 | Good | 1219.2 | 1200 | 250
240 | 0.0018 | 2.2722 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.432 | 0.2454 | 0.36 | 0.092082 | 0.00029835 | 0.0061389 | 23.5198 | Good | 1371.6 | 1350 | 250
250 | 0.0018 | 2.3181 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.45 | 0.25036 | 0.36 | 0.086154 | 0.00029444 | 0.0060584 | 23.2114 | Good | 1524 | 1500 | 300
260 | 0.0018 | 2.3617 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.468 | 0.25507 | 0.36 | 0.080755 | 0.00029088 | 0.0059851 | 22.9305 | Good | 1625.6 | 1600 | 300
270 | 0.0018 | 2.4031 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.486 | 0.25954 | 0.36 | 0.075824 | 0.00028762 | 0.0059182 | 22.674 | Good | 1676.4 | 1650 | 300
280 | 0.0018 | 2.4424 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.504 | 0.26378 | 0.36 | 0.071308 | 0.00028464 | 0.0058568 | 22.439 | Good | 1828.8 | 1800 | 300
290 | 0.0018 | 2.4796 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.522 | 0.2678 | 0.36 | 0.06716 | 0.00028191 | 0.0058005 | 22.2233 | Good | 1930.4 | 1900 | 350
300 | 0.0018 | 2.5149 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.54 | 0.27161 | 0.27161 | 0.063343 | 0.00022106 | 0.0045485 | 17.4263 | Good | 2032 | 2000 | 350
310 | 0.0018 | 2.5485 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.558 | 0.27523 | 0.27523 | 0.059821 | 0.00022112 | 0.0045498 | 17.4314 | Good | 2133.6 | 2100 | 350
320 | 0.0018 | 2.5803 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.576 | 0.27867 | 0.27867 | 0.056566 | 0.00022124 | 0.0045522 | 17.4407 | Good | 2235.2 | 2200 | 400
330 | 0.0018 | 2.6104 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.594 | 0.28193 | 0.28193 | 0.05355 | 0.0002214 | 0.0045555 | 17.4534 | Good | 2336.8 | 2300 | 400
340 | 0.0018 | 2.6391 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.612 | 0.28502 | 0.28502 | 0.050751 | 0.00022159 | 0.0045595 | 17.4686 | Good | 2438.4 | 2400 | 400
350 | 0.0018 | 2.6662 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.63 | 0.28795 | 0.28795 | 0.048148 | 0.00022181 | 0.004564 | 17.4858 | Good | 2540 | 2500 | 450
360 | 0.0018 | 2.692 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.648 | 0.29074 | 0.29074 | 0.045724 | 0.00022205 | 0.0045689 | 17.5045 | Good | 2641.6 | 2600 | 450
370 | 0.0018 | 2.7164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.666 | 0.29338 | 0.29338 | 0.043463 | 0.0002223 | 0.004574 | 17.5243 | Good | 2743.2 | 2700 | 450
380 | 0.0018 | 2.7396 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.684 | 0.29588 | 0.29588 | 0.041351 | 0.00022256 | 0.0045794 | 17.5447 | Good | 2844.8 | 2800 | 450
390 | 0.0018 | 2.7616 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.702 | 0.29826 | 0.29826 | 0.039375 | 0.00022282 | 0.0045848 | 17.5656 | Good | 2946.4 | 2900 | 500
400 | 0.0018 | 2.7825 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.72 | 0.30051 | 0.30051 | 0.037523 | 0.00022309 | 0.0045903 | 17.5866 | Good | 3048 | 3000 | 500
410 | 0.0018 | 2.8023 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.738 | 0.30265 | 0.30265 | 0.035786 | 0.00022335 | 0.0045958 | 17.6075 | Good
420 | 0.0018 | 2.8211 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.756 | 0.30468 | 0.30468 | 0.034155 | 0.00022362 | 0.0046012 | 17.6282 | Good
430 | 0.0018 | 2.839 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.774 | 0.30661 | 0.30661 | 0.03262 | 0.00022388 | 0.0046065 | 17.6486 | Good
440 | 0.0018 | 2.8559 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.792 | 0.30844 | 0.30844 | 0.031176 | 0.00022413 | 0.0046117 | 17.6685 | Good
450 | 0.0018 | 2.8719 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.81 | 0.31017 | 0.31017 | 0.029814 | 0.00022437 | 0.0046167 | 17.6878 | Good
460 | 0.0018 | 2.8872 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.828 | 0.31182 | 0.31182 | 0.028529 | 0.00022461 | 0.0046216 | 17.7066 | Good
470 | 0.0018 | 2.9016 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.846 | 0.31338 | 0.31338 | 0.027315 | 0.00022484 | 0.0046263 | 17.7246 | Good
480 | 0.0018 | 2.9153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.864 | 0.31486 | 0.31486 | 0.026167 | 0.00022506 | 0.0046309 | 17.7419 | Good
490 | 0.0018 | 2.9283 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.882 | 0.31626 | 0.31626 | 0.025081 | 0.00022527 | 0.0046352 | 17.7585 | Good
500 | 0.0018 | 2.9407 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.9 | 0.31759 | 0.31759 | 0.024052 | 0.00022547 | 0.0046393 | 17.7744 | Good
510 | 0.0018 | 2.9524 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.918 | 0.31886 | 0.31886 | 0.023077 | 0.00022566 | 0.0046432 | 17.7894 | Good
520 | 0.0018 | 2.9635 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.936 | 0.32006 | 0.32006 | 0.022151 | 0.00022584 | 0.004647 | 17.8037 | Good
530 | 0.0018 | 2.974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.954 | 0.3212 | 0.3212 | 0.021273 | 0.00022601 | 0.0046505 | 17.8172 | Good
540 | 0.0018 | 2.984 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.972 | 0.32228 | 0.32228 | 0.020437 | 0.00022618 | 0.0046538 | 17.8299 | Good
550 | 0.0018 | 2.9935 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.99 | 0.3233 | 0.3233 | 0.019643 | 0.00022633 | 0.0046569 | 17.8419 | Good
560 | 0.0018 | 3.0025 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.008 | 0.32427 | 0.32427 | 0.018887 | 0.00022647 | 0.0046599 | 17.8531 | Good
570 | 0.0018 | 3.0111 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.026 | 0.3252 | 0.3252 | 0.018167 | 0.0002266 | 0.0046626 | 17.8636 | Good
580 | 0.0018 | 3.0192 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.044 | 0.32607 | 0.32607 | 0.01748 | 0.00022673 | 0.0046652 | 17.8735 | Good
590 | 0.0018 | 3.0269 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.062 | 0.3269 | 0.3269 | 0.016825 | 0.00022684 | 0.0046676 | 17.8826 | Good
600 | 0.0018 | 3.0342 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.08 | 0.32769 | 0.32769 | 0.016201 | 0.00022695 | 0.0046698 | 17.8911 | Good
610 | 0.0018 | 3.0411 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.098 | 0.32844 | 0.32844 | 0.015604 | 0.00022705 | 0.0046718 | 17.8989 | Good
620 | 0.0018 | 3.0476 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.116 | 0.32915 | 0.32915 | 0.015034 | 0.00022714 | 0.0046737 | 17.9062 | Good
630 | 0.0018 | 3.0539 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.134 | 0.32982 | 0.32982 | 0.014489 | 0.00022723 | 0.0046754 | 17.9128 | Good
640 | 0.0018 | 3.0598 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.152 | 0.33046 | 0.33046 | 0.013967 | 0.0002273 | 0.004677 | 17.9189 | Good
650 | 0.0018 | 3.0654 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.17 | 0.33106 | 0.33106 | 0.013468 | 0.00022737 | 0.0046785 | 17.9244 | Good
660 | 0.0018 | 3.0707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.188 | 0.33164 | 0.33164 | 0.013121 | 0.00022752 | 0.0046816 | 17.9363 | Good
670 | 0.0018 | 3.0758 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.206 | 0.33218 | 0.33218 | 0.012788 | 0.00022766 | 0.0046844 | 17.9473 | Good
680 | 0.0018 | 3.0806 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.224 | 0.3327 | 0.3327 | 0.012467 | 0.00022779 | 0.0046871 | 17.9575 | Good
690 | 0.0018 | 3.0851 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.242 | 0.33319 | 0.33319 | 0.012158 | 0.00022791 | 0.0046896 | 17.967 | Good
700 | 0.0018 | 3.0894 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.26 | 0.33366 | 0.33366 | 0.011861 | 0.00022802 | 0.0046919 | 17.9757 | Good
710 | 0.0018 | 3.0935 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.278 | 0.3341 | 0.3341 | 0.011574 | 0.00022813 | 0.004694 | 17.9838 | Good
720 | 0.0018 | 3.0974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.296 | 0.33452 | 0.33452 | 0.011298 | 0.00022822 | 0.0046959 | 17.9912 | Good
730 | 0.0018 | 3.1011 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.314 | 0.33491 | 0.33491 | 0.011031 | 0.00022831 | 0.0046977 | 17.998 | Good
740 | 0.0018 | 3.1046 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.332 | 0.33529 | 0.33529 | 0.010774 | 0.00022839 | 0.0046993 | 18.0043 | Good
750 | 0.0018 | 3.1079 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.35 | 0.33565 | 0.33565 | 0.010526 | 0.00022846 | 0.0047008 | 18.01 | Good
760 | 0.0018 | 3.111 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.368 | 0.33599 | 0.33599 | 0.010287 | 0.00022853 | 0.0047022 | 18.0152 | Good
770 | 0.0018 | 3.114 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.386 | 0.33631 | 0.33631 | 0.010055 | 0.00022859 | 0.0047034 | 18.0199 | Good
780 | 0.0018 | 3.1168 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.404 | 0.33662 | 0.33662 | 0.0098316 | 0.00022864 | 0.0047045 | 18.0242 | Good
790 | 0.0018 | 3.1195 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.422 | 0.33691 | 0.33691 | 0.0096154 | 0.00022869 | 0.0047055 | 18.0281 | Good
800 | 0.0018 | 3.1221 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.44 | 0.33718 | 0.33718 | 0.0094062 | 0.00022873 | 0.0047064 | 18.0315 | Good
810 | 0.0018 | 3.1245 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.458 | 0.33744 | 0.33744 | 0.0092039 | 0.00022877 | 0.0047072 | 18.0345 | Good
820 | 0.0018 | 3.1268 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.476 | 0.33769 | 0.33769 | 0.009008 | 0.00022881 | 0.0047079 | 18.0372 | Good
830 | 0.0018 | 3.1289 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.494 | 0.33793 | 0.33793 | 0.0088183 | 0.00022884 | 0.0047085 | 18.0396 | Good
840 | 0.0018 | 3.131 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.512 | 0.33815 | 0.33815 | 0.0086346 | 0.00022886 | 0.0047091 | 18.0416 | Good
850 | 0.0018 | 3.133 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.53 | 0.33836 | 0.33836 | 0.0084567 | 0.00022888 | 0.0047095 | 18.0434 | Good
860 | 0.0018 | 3.1348 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.548 | 0.33856 | 0.33856 | 0.0082841 | 0.0002289 | 0.0047099 | 18.0449 | Good
870 | 0.0018 | 3.1366 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.566 | 0.33875 | 0.33875 | 0.0081169 | 0.00022892 | 0.0047102 | 18.0461 | Good
880 | 0.0018 | 3.1383 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.584 | 0.33893 | 0.33893 | 0.0079547 | 0.00022893 | 0.0047105 | 18.047 | Good
890 | 0.0018 | 3.1399 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.602 | 0.3391 | 0.3391 | 0.0077973 | 0.00022894 | 0.0047107 | 18.0478 | Good
900 | 0.0018 | 3.1414 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.62 | 0.33927 | 0.33927 | 0.0076445 | 0.00022895 | 0.0047108 | 18.0483 | Good
910 | 0.0018 | 3.1428 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.638 | 0.33942 | 0.33942 | 0.0074963 | 0.00022895 | 0.0047109 | 18.0486 | Good
920 | 0.0018 | 3.1441 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.656 | 0.33957 | 0.33957 | 0.0073523 | 0.00022895 | 0.0047109 | 18.0487 | Good
930 | 0.0018 | 3.1454 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.674 | 0.33971 | 0.33971 | 0.0072124 | 0.00022895 | 0.0047109 | 18.0487 | Good
940 | 0.0018 | 3.1467 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.692 | 0.33984 | 0.33984 | 0.0070765 | 0.00022895 | 0.0047109 | 18.0484 | Good
950 | 0.0018 | 3.1478 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.71 | 0.33996 | 0.33996 | 0.0069444 | 0.00022894 | 0.0047108 | 18.0481 | Good
960 | 0.0018 | 3.1489 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.728 | 0.34008 | 0.34008 | 0.0068161 | 0.00022894 | 0.0047106 | 18.0476 | Good
970 | 0.0018 | 3.1499 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.746 | 0.34019 | 0.34019 | 0.0066912 | 0.00022893 | 0.0047105 | 18.0469 | Good
980 | 0.0018 | 3.1509 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.764 | 0.3403 | 0.3403 | 0.0065698 | 0.00022892 | 0.0047103 | 18.0462 | Good
990 | 0.0018 | 3.1519 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.782 | 0.3404 | 0.3404 | 0.0064516 | 0.00022891 | 0.00471 | 18.0453 | Good
1000 | 0.0018 | 3.1528 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.8 | 0.3405 | 0.3405 | 0.0063366 | 0.0002289 | 0.0047098 | 18.0443 | Good
1010 | 0.0018 | 3.1536 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.818 | 0.34059 | 0.34059 | 0.0062247 | 0.00022888 | 0.0047095 | 18.0432 | Good
1020 | 0.0018 | 3.1544 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.836 | 0.34068 | 0.34068 | 0.0061157 | 0.00022887 | 0.0047092 | 18.0421 | Good
1030 | 0.0018 | 3.1552 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.854 | 0.34076 | 0.34076 | 0.0060096 | 0.00022885 | 0.0047089 | 18.0408 | Good
1040 | 0.0018 | 3.1559 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.872 | 0.34084 | 0.34084 | 0.0059062 | 0.00022883 | 0.0047085 | 18.0395 | Good
1050 | 0.0018 | 3.1566 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.89 | 0.34091 | 0.34091 | 0.0058055 | 0.00022882 | 0.0047082 | 18.0381 | Good
1060 | 0.0018 | 3.1572 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.908 | 0.34098 | 0.34098 | 0.0057074 | 0.0002288 | 0.0047078 | 18.0366 | Good
1070 | 0.0018 | 3.1578 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.926 | 0.34105 | 0.34105 | 0.0056117 | 0.00022878 | 0.0047074 | 18.0351 | Good
1080 | 0.0018 | 3.1584 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.944 | 0.34111 | 0.34111 | 0.0055184 | 0.00022876 | 0.004707 | 18.0336 | Good
1090 | 0.0018 | 3.159 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.962 | 0.34117 | 0.34117 | 0.0054274 | 0.00022874 | 0.0047065 | 18.0319 | Good
1100 | 0.0018 | 3.1595 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.98 | 0.34123 | 0.34123 | 0.0053387 | 0.00022872 | 0.0047061 | 18.0303 | Good
1110 | 0.0018 | 3.16 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.998 | 0.34128 | 0.34128 | 0.0052521 | 0.0002287 | 0.0047057 | 18.0286 | Good
1120 | 0.0018 | 3.1605 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.016 | 0.34133 | 0.34133 | 0.0051676 | 0.00022867 | 0.0047052 | 18.0268 | Good
1130 | 0.0018 | 3.1609 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.034 | 0.34138 | 0.34138 | 0.0050852 | 0.00022865 | 0.0047048 | 18.0251 | Good
1140 | 0.0018 | 3.1614 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.052 | 0.34143 | 0.34143 | 0.0050047 | 0.00022863 | 0.0047043 | 18.0233 | Good
1150 | 0.0018 | 3.1618 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.07 | 0.34147 | 0.34147 | 0.0049261 | 0.00022861 | 0.0047038 | 18.0215 | Good
1160 | 0.0018 | 3.1621 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.088 | 0.34151 | 0.34151 | 0.0048494 | 0.00022858 | 0.0047033 | 18.0196 | Good
1170 | 0.0018 | 3.1625 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.106 | 0.34155 | 0.34155 | 0.0047744 | 0.00022856 | 0.0047028 | 18.0178 | Good
1180 | 0.0018 | 3.1629 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.124 | 0.34159 | 0.34159 | 0.0047012 | 0.00022853 | 0.0047024 | 18.0159 | Good
1190 | 0.0018 | 3.1632 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.142 | 0.34162 | 0.34162 | 0.0046296 | 0.00022851 | 0.0047019 | 18.014 | Good
1200 | 0.0018 | 3.1635 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.16 | 0.34166 | 0.34166 | 0.0045597 | 0.00022849 | 0.0047014 | 18.0121 | Good
1210 | 0.0018 | 3.1638 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.178 | 0.34169 | 0.34169 | 0.0044914 | 0.00022846 | 0.0047009 | 18.0102 | Good
1220 | 0.0018 | 3.1641 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.196 | 0.34172 | 0.34172 | 0.0044245 | 0.00022844 | 0.0047004 | 18.0083 | Good
1230 | 0.0018 | 3.1643 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.214 | 0.34175 | 0.34175 | 0.0043592 | 0.00022841 | 0.0046999 | 18.0064 | Good
1240 | 0.0018 | 3.1646 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.232 | 0.34178 | 0.34178 | 0.0042953 | 0.00022839 | 0.0046994 | 18.0045 | Good
1250 | 0.0018 | 3.1648 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.25 | 0.3418 | 0.3418 | 0.0042328 | 0.00022837 | 0.0046989 | 18.0026 | Good
1260 | 0.0018 | 3.1651 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.268 | 0.34183 | 0.34183 | 0.0041717 | 0.00022834 | 0.0046984 | 18.0007 | Good
1270 | 0.0018 | 3.1653 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.286 | 0.34185 | 0.34185 | 0.0041118 | 0.00022832 | 0.0046979 | 17.9988 | Good
1280 | 0.0018 | 3.1655 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.304 | 0.34187 | 0.34187 | 0.0040533 | 0.00022829 | 0.0046974 | 17.9969 | Good
1290 | 0.0018 | 3.1657 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.322 | 0.34189 | 0.34189 | 0.003996 | 0.00022827 | 0.0046969 | 17.995 | Good
1300 | 0.0018 | 3.1658 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.34 | 0.34191 | 0.34191 | 0.0039399 | 0.00022825 | 0.0046964 | 17.9931 | Good
1310 | 0.0018 | 3.166 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.358 | 0.34193 | 0.34193 | 0.003885 | 0.00022822 | 0.0046959 | 17.9912 | Good
1320 | 0.0018 | 3.1662 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.376 | 0.34195 | 0.34195 | 0.0038312 | 0.0002282 | 0.0046954 | 17.9894 | Good
1330 | 0.0018 | 3.1663 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.394 | 0.34197 | 0.34197 | 0.0037786 | 0.00022817 | 0.004695 | 17.9875 | Good
1340 | 0.0018 | 3.1665 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.412 | 0.34198 | 0.34198 | 0.003727 | 0.00022815 | 0.0046945 | 17.9857 | Good
1350 | 0.0018 | 3.1666 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.43 | 0.342 | 0.342 | 0.0036765 | 0.00022813 | 0.004694 | 17.9838 | Good
1360 | 0.0018 | 3.1668 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.448 | 0.34201 | 0.34201 | 0.003627 | 0.0002281 | 0.0046935 | 17.982 | Good
1370 | 0.0018 | 3.1669 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.466 | 0.34202 | 0.34202 | 0.0035785 | 0.00022808 | 0.004693 | 17.9802 | Good
1380 | 0.0018 | 3.167 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.484 | 0.34204 | 0.34204 | 0.0035309 | 0.00022806 | 0.0046926 | 17.9784 | Good
1390 | 0.0018 | 3.1671 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.502 | 0.34205 | 0.34205 | 0.0034843 | 0.00022804 | 0.0046921 | 17.9766 | Good
1400 | 0.0018 | 3.1672 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.52 | 0.34206 | 0.34206 | 0.0034386 | 0.00022801 | 0.0046916 | 17.9749 | Good
1410 | 0.0018 | 3.1673 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.538 | 0.34207 | 0.34207 | 0.0033939 | 0.00022799 | 0.0046912 | 17.9731 | Good
1420 | 0.0018 | 3.1674 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.556 | 0.34208 | 0.34208 | 0.0033499 | 0.00022797 | 0.0046907 | 17.9714 | Good
1430 | 0.0018 | 3.1675 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.574 | 0.34209 | 0.34209 | 0.0033069 | 0.00022795 | 0.0046903 | 17.9697 | Good
1440 | 0.0018 | 3.1676 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.592 | 0.3421 | 0.3421 | 0.0032646 | 0.00022793 | 0.0046898 | 17.968 | Good
1450 | 0.0018 | 3.1677 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.61 | 0.34211 | 0.34211 | 0.0032232 | 0.00022791 | 0.0046894 | 17.9663 | Good
|  |  |  | 30,15いずれかを半角で記入 通常15 | 30,15いずれかを半角で記入 通常15
判定結果