## 450A
450A | 土被り高さＨ計算結果表 |  |  |  |  | ※数値は半角で入力
規格 | 外径 | 肉厚 | 基礎支持角 | 施工方法 | 自動車重量 | 自動車台数 | 内面塗装種類 | [11 empty] | 内面塗装種類 | 塗料 | モルタル | 規格記号 | SGP | STPG370 | STPG410
SGP | 457.2 | 7.9 | 90 | 素堀 | 20 | 2 | 塗料 | [11 empty] | 許容変形率％ | 5 | 3 | 許容応力度kg/cm2 | 1000 | 1250 | 1400
SGP,STPG370,STPG410のいずれかを半角で記入 | 実外径を半角で記入 | 実肉厚を半角で記入 | 60,90,120,150のいずれかを半角で記入 通常90 | 矢板、素堀のいずれかを全角で記入 矢板が安全サイド | 自動車荷重（トン）を半角で記入 通常20もしくは25ﾄﾝ | 半角で記入 通常２台 | 塗料かモルタルを全角で記入 ライニング鋼管の場合は塗料
土被りＨ | 土の単位体積重量γｓ | 溝型の土圧係数Ｃｄ | ランキンの土圧係数Ｋ | 埋戻し土の内部摩擦角φ | 埋戻し土／溝側面摩擦角φ' | 埋戻し土/溝側壁摩擦係数μ' | 管頂部における溝幅Ｂ | 鉛直土荷重強度 Wb1 | 鉛直土荷重強度 Wb2 | 鉛直土荷重Wv | 自動車荷重Wt | 変形量ΔＸ | 変形率 | 曲げ応力度 σb | 判定 | 管実外径 | 管呼径 A | 管頂部溝幅 Ｂcm | 支持角（゜） | Ｋｂ | Ｋｘ | 0.061Ｋｂ-0.083Ｋｘ | 施工方法 | 反発力Ｅ’
cm | ｋｇ/ｃｍ３ |  |  | ゜ | ゜ |  | cm | (H<=200) | (H>200) | kg/cm2 | kg/cm2 | cm | ％ | kg/cm2 |  |  |  |  | 60 | 0.189 | 0.103 | 0.00307 |  | ｋｇ／ｃｍ2
5 | 0.0018 | 0.082247 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.009 | 0.0088827 | 0.009 | 5 | 2.5525 | 5.5829 | 4665.795 | NoGood | 21.7 | 15 | 60 | 90 | 0.157 | 0.096 | 0.00171 | 素掘 | 28
10 | 0.0018 | 0.10919 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.018 | 0.017688 | 0.018 | 2.3077 | 1.1851 | 2.5922 | 2166.3413 | NoGood | 34 | 25 | 60 | 120 | 0.138 | 0.089 | 0.00107 | 矢板 | 14
20 | 0.0018 | 0.21461 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.036 | 0.034767 | 0.036 | 1.4815 | 0.77329 | 1.6914 | 1413.5072 | NoGood | 42.7 | 32 | 60 | 150 | 0.128 | 0.085 | 0.00082
30 | 0.0018 | 0.3164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.054 | 0.051257 | 0.054 | 1.0714 | 0.5735 | 1.2544 | 1048.3168 | NoGood | 48.6 | 40 | 60
40 | 0.0018 | 0.41469 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.072 | 0.067179 | 0.072 | 0.82759 | 0.45842 | 1.0027 | 837.9487 | Good | 60.5 | 50 | 60
50 | 0.0018 | 0.50959 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.09 | 0.082553 | 0.09 | 0.66667 | 0.38559 | 0.84337 | 704.8216 | Good | 76.3 | 65 | 60
60 | 0.0018 | 0.60122 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.108 | 0.097397 | 0.108 | 0.553 | 0.33683 | 0.73673 | 615.7055 | Good | 89.1 | 80 | 60
70 | 0.0018 | 0.68969 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.126 | 0.11173 | 0.126 | 0.46875 | 0.30308 | 0.6629 | 553.9991 | Good | 114.3 | 100 | 60
80 | 0.0018 | 0.77512 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.144 | 0.12557 | 0.144 | 0.40404 | 0.27927 | 0.61084 | 510.49 | Good | 139.8 | 125 | 60
90 | 0.0018 | 0.8576 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.162 | 0.13893 | 0.162 | 0.35294 | 0.26241 | 0.57394 | 479.6586 | Good | 165.2 | 150 | 60
100 | 0.0018 | 0.93724 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.18 | 0.15183 | 0.18 | 0.31169 | 0.25056 | 0.54803 | 457.999 | Good | 216.2 | 200 | 70
110 | 0.0018 | 1.0141 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.198 | 0.16429 | 0.198 | 0.27778 | 0.24245 | 0.53029 | 443.1786 | Good | 267.4 | 250 | 70
120 | 0.0018 | 1.0884 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.216 | 0.17632 | 0.216 | 0.24948 | 0.2372 | 0.51882 | 433.5866 | Good | 318.5 | 300 | 70
130 | 0.0018 | 1.1601 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.234 | 0.18793 | 0.234 | 0.22556 | 0.23419 | 0.51222 | 428.0757 | Good | 355.6 | 350 | 70
140 | 0.0018 | 1.2293 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.252 | 0.19915 | 0.252 | 0.20513 | 0.23295 | 0.50951 | 425.8068 | Good | 406.4 | 400 | 80
150 | 0.0018 | 1.2961 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.27 | 0.20997 | 0.27 | 0.1875 | 0.23314 | 0.50992 | 426.1532 | Good | 457.2 | 450 | 90
160 | 0.0018 | 1.3607 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.288 | 0.22043 | 0.288 | 0.17102 | 0.23391 | 0.51161 | 427.5678 | Good | 508 | 500 | 100
170 | 0.0018 | 1.423 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.306 | 0.23052 | 0.306 | 0.15661 | 0.23574 | 0.51562 | 430.9165 | Good | 609.6 | 600 | 100
180 | 0.0018 | 1.4831 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.324 | 0.24027 | 0.324 | 0.14394 | 0.23846 | 0.52156 | 435.879 | Good | 711.2 | 700 | 130
190 | 0.0018 | 1.5412 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.342 | 0.24968 | 0.342 | 0.13273 | 0.24191 | 0.52912 | 442.2001 | Good | 812.8 | 800 | 150
200 | 0.0018 | 1.5973 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.36 | 0.25876 | 0.36 | 0.12275 | 0.246 | 0.53807 | 449.6743 | Good | 914.4 | 900 | 200
210 | 0.0018 | 1.6515 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.378 | 0.26754 | 0.36 | 0.11383 | 0.24146 | 0.52813 | 441.368 | Good | 1016 | 1000 | 200
220 | 0.0018 | 1.7038 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.396 | 0.27601 | 0.36 | 0.10583 | 0.23738 | 0.5192 | 433.9105 | Good | 1117.6 | 1100 | 200
230 | 0.0018 | 1.7542 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.414 | 0.28419 | 0.36 | 0.098611 | 0.2337 | 0.51116 | 427.1881 | Good | 1219.2 | 1200 | 250
240 | 0.0018 | 1.803 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.432 | 0.29208 | 0.36 | 0.092082 | 0.23037 | 0.50388 | 421.1061 | Good | 1371.6 | 1350 | 250
250 | 0.0018 | 1.8501 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.45 | 0.29971 | 0.36 | 0.086154 | 0.22735 | 0.49727 | 415.5844 | Good | 1524 | 1500 | 300
260 | 0.0018 | 1.8955 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.468 | 0.30707 | 0.36 | 0.080755 | 0.2246 | 0.49126 | 410.5557 | Good | 1625.6 | 1600 | 300
270 | 0.0018 | 1.9394 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.486 | 0.31418 | 0.36 | 0.075824 | 0.22209 | 0.48576 | 405.9625 | Good | 1676.4 | 1650 | 300
280 | 0.0018 | 1.9818 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.504 | 0.32105 | 0.36 | 0.071308 | 0.21979 | 0.48073 | 401.7555 | Good | 1828.8 | 1800 | 300
290 | 0.0018 | 2.0227 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.522 | 0.32767 | 0.36 | 0.06716 | 0.21768 | 0.47611 | 397.8925 | Good | 1930.4 | 1900 | 350
300 | 0.0018 | 2.0622 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.54 | 0.33407 | 0.33407 | 0.063343 | 0.20252 | 0.44295 | 370.1856 | Good | 2032 | 2000 | 350
310 | 0.0018 | 2.1003 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.558 | 0.34025 | 0.34025 | 0.059821 | 0.20387 | 0.44591 | 372.6606 | Good | 2133.6 | 2100 | 350
320 | 0.0018 | 2.1371 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.576 | 0.34622 | 0.34622 | 0.056566 | 0.20525 | 0.44893 | 375.1851 | Good | 2235.2 | 2200 | 400
330 | 0.0018 | 2.1727 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.594 | 0.35198 | 0.35198 | 0.05355 | 0.20665 | 0.45199 | 377.7414 | Good | 2336.8 | 2300 | 400
340 | 0.0018 | 2.207 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.612 | 0.35754 | 0.35754 | 0.050751 | 0.20806 | 0.45507 | 380.3149 | Good | 2438.4 | 2400 | 400
350 | 0.0018 | 2.2402 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.63 | 0.36291 | 0.36291 | 0.048148 | 0.20947 | 0.45816 | 382.8931 | Good | 2540 | 2500 | 450
360 | 0.0018 | 2.2722 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.648 | 0.3681 | 0.3681 | 0.045724 | 0.21088 | 0.46124 | 385.4655 | Good | 2641.6 | 2600 | 450
370 | 0.0018 | 2.3031 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.666 | 0.3731 | 0.3731 | 0.043463 | 0.21228 | 0.4643 | 388.0231 | Good | 2743.2 | 2700 | 450
380 | 0.0018 | 2.3329 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.684 | 0.37794 | 0.37794 | 0.041351 | 0.21366 | 0.46733 | 390.5585 | Good | 2844.8 | 2800 | 450
390 | 0.0018 | 2.3617 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.702 | 0.3826 | 0.3826 | 0.039375 | 0.21503 | 0.47033 | 393.0654 | Good | 2946.4 | 2900 | 500
400 | 0.0018 | 2.3896 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.72 | 0.38711 | 0.38711 | 0.037523 | 0.21639 | 0.47329 | 395.5388 | Good | 3048 | 3000 | 500
410 | 0.0018 | 2.4164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.738 | 0.39146 | 0.39146 | 0.035786 | 0.21772 | 0.4762 | 397.9741 | Good
420 | 0.0018 | 2.4424 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.756 | 0.39566 | 0.39566 | 0.034155 | 0.21903 | 0.47907 | 400.368 | Good
430 | 0.0018 | 2.4674 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.774 | 0.39972 | 0.39972 | 0.03262 | 0.22032 | 0.48188 | 402.7176 | Good
440 | 0.0018 | 2.4916 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.792 | 0.40364 | 0.40364 | 0.031176 | 0.22157 | 0.48463 | 405.0205 | Good
450 | 0.0018 | 2.5149 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.81 | 0.40742 | 0.40742 | 0.029814 | 0.22281 | 0.48733 | 407.2749 | Good
460 | 0.0018 | 2.5375 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.828 | 0.41107 | 0.41107 | 0.028529 | 0.22401 | 0.48997 | 409.4796 | Good
470 | 0.0018 | 2.5592 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.846 | 0.4146 | 0.4146 | 0.027315 | 0.22519 | 0.49255 | 411.6334 | Good
480 | 0.0018 | 2.5803 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.864 | 0.418 | 0.418 | 0.026167 | 0.22634 | 0.49506 | 413.7357 | Good
490 | 0.0018 | 2.6006 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.882 | 0.42129 | 0.42129 | 0.025081 | 0.22746 | 0.49752 | 415.786 | Good
500 | 0.0018 | 2.6201 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.9 | 0.42446 | 0.42446 | 0.024052 | 0.22856 | 0.49991 | 417.7842 | Good
510 | 0.0018 | 2.6391 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.918 | 0.42753 | 0.42753 | 0.023077 | 0.22962 | 0.50224 | 419.7304 | Good
520 | 0.0018 | 2.6573 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.936 | 0.43049 | 0.43049 | 0.022151 | 0.23066 | 0.5045 | 421.6246 | Good
530 | 0.0018 | 2.675 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.954 | 0.43334 | 0.43334 | 0.021273 | 0.23167 | 0.50671 | 423.4674 | Good
540 | 0.0018 | 2.692 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.972 | 0.4361 | 0.4361 | 0.020437 | 0.23265 | 0.50885 | 425.259 | Good
550 | 0.0018 | 2.7084 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 0.99 | 0.43877 | 0.43877 | 0.019643 | 0.2336 | 0.51093 | 427.0002 | Good
560 | 0.0018 | 2.7243 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.008 | 0.44134 | 0.44134 | 0.018887 | 0.23452 | 0.51296 | 428.6915 | Good
570 | 0.0018 | 2.7396 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.026 | 0.44382 | 0.44382 | 0.018167 | 0.23542 | 0.51492 | 430.3338 | Good
580 | 0.0018 | 2.7544 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.044 | 0.44622 | 0.44622 | 0.01748 | 0.2363 | 0.51683 | 431.9278 | Good
590 | 0.0018 | 2.7687 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.062 | 0.44853 | 0.44853 | 0.016825 | 0.23714 | 0.51868 | 433.4745 | Good
600 | 0.0018 | 2.7825 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.08 | 0.45077 | 0.45077 | 0.016201 | 0.23796 | 0.52048 | 434.9747 | Good
610 | 0.0018 | 2.7959 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.098 | 0.45293 | 0.45293 | 0.015604 | 0.23876 | 0.52222 | 436.4294 | Good
620 | 0.0018 | 2.8087 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.116 | 0.45501 | 0.45501 | 0.015034 | 0.23953 | 0.5239 | 437.8395 | Good
630 | 0.0018 | 2.8211 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.134 | 0.45702 | 0.45702 | 0.014489 | 0.24028 | 0.52554 | 439.2061 | Good
640 | 0.0018 | 2.8331 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.152 | 0.45897 | 0.45897 | 0.013967 | 0.241 | 0.52712 | 440.5301 | Good
650 | 0.0018 | 2.8447 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.17 | 0.46084 | 0.46084 | 0.013468 | 0.2417 | 0.52866 | 441.8125 | Good
660 | 0.0018 | 2.8559 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.188 | 0.46265 | 0.46265 | 0.013121 | 0.24245 | 0.53029 | 443.1767 | Good
670 | 0.0018 | 2.8667 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.206 | 0.4644 | 0.4644 | 0.012788 | 0.24317 | 0.53187 | 444.4951 | Good
680 | 0.0018 | 2.8771 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.224 | 0.46609 | 0.46609 | 0.012467 | 0.24387 | 0.53339 | 445.7692 | Good
690 | 0.0018 | 2.8872 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.242 | 0.46772 | 0.46772 | 0.012158 | 0.24454 | 0.53487 | 447.0003 | Good
700 | 0.0018 | 2.8969 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.26 | 0.4693 | 0.4693 | 0.011861 | 0.24519 | 0.53629 | 448.1897 | Good
710 | 0.0018 | 2.9063 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.278 | 0.47082 | 0.47082 | 0.011574 | 0.24582 | 0.53766 | 449.3387 | Good
720 | 0.0018 | 2.9153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.296 | 0.47228 | 0.47228 | 0.011298 | 0.24643 | 0.53899 | 450.4485 | Good
730 | 0.0018 | 2.9241 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.314 | 0.4737 | 0.4737 | 0.011031 | 0.24701 | 0.54027 | 451.5204 | Good
740 | 0.0018 | 2.9325 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.332 | 0.47507 | 0.47507 | 0.010774 | 0.24758 | 0.54151 | 452.5556 | Good
750 | 0.0018 | 2.9407 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.35 | 0.47639 | 0.47639 | 0.010526 | 0.24813 | 0.54271 | 453.5551 | Good
760 | 0.0018 | 2.9486 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.368 | 0.47767 | 0.47767 | 0.010287 | 0.24865 | 0.54386 | 454.5202 | Good
770 | 0.0018 | 2.9562 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.386 | 0.4789 | 0.4789 | 0.010055 | 0.24916 | 0.54498 | 455.4519 | Good
780 | 0.0018 | 2.9635 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.404 | 0.48009 | 0.48009 | 0.0098316 | 0.24966 | 0.54606 | 456.3514 | Good
790 | 0.0018 | 2.9706 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.422 | 0.48124 | 0.48124 | 0.0096154 | 0.25013 | 0.54709 | 457.2196 | Good
800 | 0.0018 | 2.9774 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.44 | 0.48234 | 0.48234 | 0.0094062 | 0.25059 | 0.5481 | 458.0575 | Good
810 | 0.0018 | 2.984 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.458 | 0.48342 | 0.48342 | 0.0092039 | 0.25103 | 0.54906 | 458.8662 | Good
820 | 0.0018 | 2.9904 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.476 | 0.48445 | 0.48445 | 0.009008 | 0.25146 | 0.55 | 459.6466 | Good
830 | 0.0018 | 2.9966 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.494 | 0.48545 | 0.48545 | 0.0088183 | 0.25187 | 0.5509 | 460.3996 | Good
840 | 0.0018 | 3.0025 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.512 | 0.48641 | 0.48641 | 0.0086346 | 0.25227 | 0.55177 | 461.1261 | Good
850 | 0.0018 | 3.0083 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.53 | 0.48734 | 0.48734 | 0.0084567 | 0.25265 | 0.55261 | 461.827 | Good
860 | 0.0018 | 3.0138 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.548 | 0.48824 | 0.48824 | 0.0082841 | 0.25302 | 0.55342 | 462.5032 | Good
870 | 0.0018 | 3.0192 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.566 | 0.48911 | 0.48911 | 0.0081169 | 0.25338 | 0.5542 | 463.1554 | Good
880 | 0.0018 | 3.0244 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.584 | 0.48994 | 0.48994 | 0.0079547 | 0.25372 | 0.55495 | 463.7845 | Good
890 | 0.0018 | 3.0293 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.602 | 0.49075 | 0.49075 | 0.0077973 | 0.25405 | 0.55568 | 464.3912 | Good
900 | 0.0018 | 3.0342 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.62 | 0.49153 | 0.49153 | 0.0076445 | 0.25437 | 0.55638 | 464.9763 | Good
910 | 0.0018 | 3.0388 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.638 | 0.49229 | 0.49229 | 0.0074963 | 0.25468 | 0.55705 | 465.5404 | Good
920 | 0.0018 | 3.0433 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.656 | 0.49302 | 0.49302 | 0.0073523 | 0.25498 | 0.5577 | 466.0844 | Good
930 | 0.0018 | 3.0476 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.674 | 0.49372 | 0.49372 | 0.0072124 | 0.25527 | 0.55833 | 466.6089 | Good
940 | 0.0018 | 3.0518 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.692 | 0.4944 | 0.4944 | 0.0070765 | 0.25554 | 0.55893 | 467.1145 | Good
950 | 0.0018 | 3.0559 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.71 | 0.49505 | 0.49505 | 0.0069444 | 0.25581 | 0.55952 | 467.6018 | Good
960 | 0.0018 | 3.0598 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.728 | 0.49569 | 0.49569 | 0.0068161 | 0.25607 | 0.56008 | 468.0716 | Good
970 | 0.0018 | 3.0636 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.746 | 0.4963 | 0.4963 | 0.0066912 | 0.25632 | 0.56062 | 468.5244 | Good
980 | 0.0018 | 3.0672 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.764 | 0.49689 | 0.49689 | 0.0065698 | 0.25655 | 0.56114 | 468.9607 | Good
990 | 0.0018 | 3.0707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.782 | 0.49746 | 0.49746 | 0.0064516 | 0.25678 | 0.56165 | 469.3812 | Good
1000 | 0.0018 | 3.0741 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.8 | 0.49801 | 0.49801 | 0.0063366 | 0.25701 | 0.56213 | 469.7864 | Good
1010 | 0.0018 | 3.0774 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.818 | 0.49854 | 0.49854 | 0.0062247 | 0.25722 | 0.5626 | 470.1767 | Good
1020 | 0.0018 | 3.0806 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.836 | 0.49905 | 0.49905 | 0.0061157 | 0.25743 | 0.56305 | 470.5528 | Good
1030 | 0.0018 | 3.0836 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.854 | 0.49954 | 0.49954 | 0.0060096 | 0.25762 | 0.56348 | 470.915 | Good
1040 | 0.0018 | 3.0866 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.872 | 0.50002 | 0.50002 | 0.0059062 | 0.25781 | 0.5639 | 471.264 | Good
1050 | 0.0018 | 3.0894 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.89 | 0.50048 | 0.50048 | 0.0058055 | 0.258 | 0.5643 | 471.6 | Good
1060 | 0.0018 | 3.0922 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.908 | 0.50093 | 0.50093 | 0.0057074 | 0.25818 | 0.56469 | 471.9237 | Good
1070 | 0.0018 | 3.0948 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.926 | 0.50136 | 0.50136 | 0.0056117 | 0.25835 | 0.56506 | 472.2353 | Good
1080 | 0.0018 | 3.0974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.944 | 0.50178 | 0.50178 | 0.0055184 | 0.25851 | 0.56542 | 472.5354 | Good
1090 | 0.0018 | 3.0999 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.962 | 0.50218 | 0.50218 | 0.0054274 | 0.25867 | 0.56577 | 472.8243 | Good
1100 | 0.0018 | 3.1022 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.98 | 0.50256 | 0.50256 | 0.0053387 | 0.25882 | 0.5661 | 473.1024 | Good
1110 | 0.0018 | 3.1046 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 1.998 | 0.50294 | 0.50294 | 0.0052521 | 0.25897 | 0.56642 | 473.3701 | Good
1120 | 0.0018 | 3.1068 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.016 | 0.5033 | 0.5033 | 0.0051676 | 0.25911 | 0.56673 | 473.6277 | Good
1130 | 0.0018 | 3.1089 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.034 | 0.50365 | 0.50365 | 0.0050852 | 0.25924 | 0.56702 | 473.8757 | Good
1140 | 0.0018 | 3.111 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.052 | 0.50398 | 0.50398 | 0.0050047 | 0.25937 | 0.56731 | 474.1143 | Good
1150 | 0.0018 | 3.113 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.07 | 0.50431 | 0.50431 | 0.0049261 | 0.2595 | 0.56758 | 474.3438 | Good
1160 | 0.0018 | 3.115 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.088 | 0.50462 | 0.50462 | 0.0048494 | 0.25962 | 0.56785 | 474.5647 | Good
1170 | 0.0018 | 3.1168 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.106 | 0.50493 | 0.50493 | 0.0047744 | 0.25974 | 0.5681 | 474.7771 | Good
1180 | 0.0018 | 3.1186 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.124 | 0.50522 | 0.50522 | 0.0047012 | 0.25985 | 0.56835 | 474.9814 | Good
1190 | 0.0018 | 3.1204 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.142 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0046296 | 0.25996 | 0.56858 | 475.1779 | Good
1200 | 0.0018 | 3.1221 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.16 | 0.50577 | 0.50577 | 0.0045597 | 0.26006 | 0.56881 | 475.3669 | Good
1210 | 0.0018 | 3.1237 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.178 | 0.50604 | 0.50604 | 0.0044914 | 0.26016 | 0.56903 | 475.5485 | Good
1220 | 0.0018 | 3.1253 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.196 | 0.50629 | 0.50629 | 0.0044245 | 0.26025 | 0.56924 | 475.7232 | Good
1230 | 0.0018 | 3.1268 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.214 | 0.50654 | 0.50654 | 0.0043592 | 0.26035 | 0.56944 | 475.891 | Good
1240 | 0.0018 | 3.1282 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.232 | 0.50677 | 0.50677 | 0.0042953 | 0.26043 | 0.56963 | 476.0523 | Good
1250 | 0.0018 | 3.1296 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.25 | 0.507 | 0.507 | 0.0042328 | 0.26052 | 0.56981 | 476.2073 | Good
1260 | 0.0018 | 3.131 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.268 | 0.50722 | 0.50722 | 0.0041717 | 0.2606 | 0.56999 | 476.3563 | Good
1270 | 0.0018 | 3.1323 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.286 | 0.50744 | 0.50744 | 0.0041118 | 0.26068 | 0.57016 | 476.4993 | Good
1280 | 0.0018 | 3.1336 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.304 | 0.50764 | 0.50764 | 0.0040533 | 0.26075 | 0.57033 | 476.6367 | Good
1290 | 0.0018 | 3.1348 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.322 | 0.50784 | 0.50784 | 0.003996 | 0.26083 | 0.57049 | 476.7687 | Good
1300 | 0.0018 | 3.136 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.34 | 0.50803 | 0.50803 | 0.0039399 | 0.2609 | 0.57064 | 476.8954 | Good
1310 | 0.0018 | 3.1372 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.358 | 0.50822 | 0.50822 | 0.003885 | 0.26096 | 0.57078 | 477.017 | Good
1320 | 0.0018 | 3.1383 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.376 | 0.5084 | 0.5084 | 0.0038312 | 0.26103 | 0.57092 | 477.1337 | Good
1330 | 0.0018 | 3.1393 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.394 | 0.50857 | 0.50857 | 0.0037786 | 0.26109 | 0.57106 | 477.2458 | Good
1340 | 0.0018 | 3.1404 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.412 | 0.50874 | 0.50874 | 0.003727 | 0.26115 | 0.57119 | 477.3532 | Good
1350 | 0.0018 | 3.1414 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.43 | 0.5089 | 0.5089 | 0.0036765 | 0.2612 | 0.57131 | 477.4563 | Good
1360 | 0.0018 | 3.1423 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.448 | 0.50906 | 0.50906 | 0.003627 | 0.26126 | 0.57143 | 477.5552 | Good
1370 | 0.0018 | 3.1432 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.466 | 0.50921 | 0.50921 | 0.0035785 | 0.26131 | 0.57154 | 477.65 | Good
1380 | 0.0018 | 3.1441 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.484 | 0.50935 | 0.50935 | 0.0035309 | 0.26136 | 0.57165 | 477.7409 | Good
1390 | 0.0018 | 3.145 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.502 | 0.50949 | 0.50949 | 0.0034843 | 0.26141 | 0.57175 | 477.828 | Good
1400 | 0.0018 | 3.1458 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.52 | 0.50963 | 0.50963 | 0.0034386 | 0.26145 | 0.57185 | 477.9115 | Good
1410 | 0.0018 | 3.1467 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.538 | 0.50976 | 0.50976 | 0.0033939 | 0.2615 | 0.57195 | 477.9915 | Good
1420 | 0.0018 | 3.1474 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.556 | 0.50988 | 0.50988 | 0.0033499 | 0.26154 | 0.57204 | 478.0681 | Good
1430 | 0.0018 | 3.1482 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.574 | 0.51001 | 0.51001 | 0.0033069 | 0.26158 | 0.57213 | 478.1414 | Good
1440 | 0.0018 | 3.1489 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.592 | 0.51012 | 0.51012 | 0.0032646 | 0.26162 | 0.57221 | 478.2116 | Good
1450 | 0.0018 | 3.1496 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 90 | 2.61 | 0.51024 | 0.51024 | 0.0032232 | 0.26165 | 0.57229 | 478.2787 | Good
|  |  |  | 30,15いずれかを半角で記入 通常15 | 30,15いずれかを半角で記入 通常15
判定結果