## 65A
65A | 土被り高さＨ計算結果表 |  |  |  |  | ※数値は半角で入力
規格 | 外径 | 肉厚 | 基礎支持角 | 施工方法 | 自動車重量 | 自動車台数 | 内面塗装種類 | [11 empty] | 内面塗装種類 | 塗料 | モルタル | 規格記号 | SGP | STPG370 | STPG410
SGP | 76.3 | 4.2 | 90 | 素堀 | 20 | 2 | 塗料 | [11 empty] | 許容変形率％ | 5 | 3 | 許容応力度kg/cm2 | 1000 | 1250 | 1400
SGP,STPG370,STPG410のいずれかを半角で記入 | 実外径を半角で記入 | 実肉厚を半角で記入 | 60,90,120,150のいずれかを半角で記入 通常90 | 矢板、素堀のいずれかを全角で記入 矢板が安全サイド | 自動車荷重（トン）を半角で記入 通常20もしくは25ﾄﾝ | 半角で記入 通常２台 | 塗料かモルタルを全角で記入 ライニング鋼管の場合は塗料
土被りＨ | 土の単位体積重量γｓ | 溝型の土圧係数Ｃｄ | ランキンの土圧係数Ｋ | 埋戻し土の内部摩擦角φ | 埋戻し土／溝側面摩擦角φ' | 埋戻し土/溝側壁摩擦係数μ' | 管頂部における溝幅Ｂ | 鉛直土荷重強度 Wb1 | 鉛直土荷重強度 Wb2 | 鉛直土荷重Wv | 自動車荷重Wt | 変形量ΔＸ | 変形率 | 曲げ応力度 σb | 判定 | 管実外径 | 管呼径 A | 管頂部溝幅 Ｂcm | 支持角（゜） | Ｋｂ | Ｋｘ | 0.061Ｋｂ-0.083Ｋｘ | 施工方法 | 反発力Ｅ’
cm | ｋｇ/ｃｍ３ |  |  | ゜ | ゜ |  | cm | (H<=200) | (H>200) | kg/cm2 | kg/cm2 | cm | ％ | kg/cm2 |  |  |  |  | 60 | 0.189 | 0.103 | 0.00307 |  | ｋｇ／ｃｍ2
5 | 0.0018 | 0.082247 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.009 | 0.0088827 | 0.009 | 5 | 0.01249 | 0.16369 | 462.3317 | Good | 21.7 | 15 | 60 | 90 | 0.157 | 0.096 | 0.00171 | 素掘 | 28
10 | 0.0018 | 0.16236 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.018 | 0.017535 | 0.018 | 2.3077 | 0.005799 | 0.076002 | 214.6619 | Good | 34 | 25 | 60 | 120 | 0.138 | 0.089 | 0.00107 | 矢板 | 14
20 | 0.0018 | 0.3164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.036 | 0.034171 | 0.036 | 1.4815 | 0.0037837 | 0.04959 | 140.0639 | Good | 42.7 | 32 | 60 | 150 | 0.128 | 0.085 | 0.00082
30 | 0.0018 | 0.46255 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.054 | 0.049956 | 0.054 | 1.0714 | 0.0028062 | 0.036778 | 103.8773 | Good | 48.6 | 40 | 60
40 | 0.0018 | 0.60122 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.072 | 0.064931 | 0.072 | 0.82759 | 0.0022431 | 0.029398 | 83.032 | Good | 60.5 | 50 | 60
50 | 0.0018 | 0.73278 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.09 | 0.07914 | 0.09 | 0.66667 | 0.0018867 | 0.024727 | 69.8405 | Good | 76.3 | 65 | 60
60 | 0.0018 | 0.8576 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.108 | 0.09262 | 0.108 | 0.553 | 0.0016481 | 0.021601 | 61.01 | Good | 89.1 | 80 | 60
70 | 0.0018 | 0.97602 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.126 | 0.10541 | 0.126 | 0.46875 | 0.001483 | 0.019436 | 54.8955 | Good | 114.3 | 100 | 60
80 | 0.0018 | 1.0884 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.144 | 0.11755 | 0.144 | 0.40404 | 0.0013665 | 0.01791 | 50.5842 | Good | 139.8 | 125 | 60
90 | 0.0018 | 1.195 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.162 | 0.12906 | 0.162 | 0.35294 | 0.001284 | 0.016828 | 47.5292 | Good | 165.2 | 150 | 60
100 | 0.0018 | 1.2961 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.18 | 0.13998 | 0.18 | 0.31169 | 0.001226 | 0.016068 | 45.3829 | Good | 216.2 | 200 | 70
110 | 0.0018 | 1.3921 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.198 | 0.15035 | 0.198 | 0.27778 | 0.0011863 | 0.015548 | 43.9144 | Good | 267.4 | 250 | 70
120 | 0.0018 | 1.4831 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.216 | 0.16018 | 0.216 | 0.24948 | 0.0011606 | 0.015212 | 42.9639 | Good | 318.5 | 300 | 70
130 | 0.0018 | 1.5695 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.234 | 0.16951 | 0.234 | 0.22556 | 0.0011459 | 0.015018 | 42.4178 | Good | 355.6 | 350 | 70
140 | 0.0018 | 1.6515 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.252 | 0.17836 | 0.252 | 0.20513 | 0.0011398 | 0.014939 | 42.193 | Good | 406.4 | 400 | 80
150 | 0.0018 | 1.7292 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.27 | 0.18676 | 0.27 | 0.1875 | 0.0011407 | 0.014951 | 42.2273 | Good | 457.2 | 450 | 90
160 | 0.0018 | 1.803 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.288 | 0.19472 | 0.288 | 0.17102 | 0.0011445 | 0.015 | 42.3675 | Good | 508 | 500 | 100
170 | 0.0018 | 1.873 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.306 | 0.20228 | 0.306 | 0.15661 | 0.0011535 | 0.015118 | 42.6993 | Good | 609.6 | 600 | 100
180 | 0.0018 | 1.9394 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.324 | 0.20945 | 0.324 | 0.14394 | 0.0011668 | 0.015292 | 43.1911 | Good | 711.2 | 700 | 130
190 | 0.0018 | 2.0024 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.342 | 0.21626 | 0.342 | 0.13273 | 0.0011837 | 0.015514 | 43.8174 | Good | 812.8 | 800 | 150
200 | 0.0018 | 2.0622 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.36 | 0.22271 | 0.36 | 0.12275 | 0.0012037 | 0.015776 | 44.558 | Good | 914.4 | 900 | 200
210 | 0.0018 | 2.1189 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.378 | 0.22884 | 0.36 | 0.11383 | 0.0011815 | 0.015485 | 43.735 | Good | 1016 | 1000 | 200
220 | 0.0018 | 2.1727 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.396 | 0.23465 | 0.36 | 0.10583 | 0.0011615 | 0.015223 | 42.996 | Good | 1117.6 | 1100 | 200
230 | 0.0018 | 2.2238 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.414 | 0.24017 | 0.36 | 0.098611 | 0.0011435 | 0.014987 | 42.3299 | Good | 1219.2 | 1200 | 250
240 | 0.0018 | 2.2722 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.432 | 0.2454 | 0.36 | 0.092082 | 0.0011272 | 0.014774 | 41.7272 | Good | 1371.6 | 1350 | 250
250 | 0.0018 | 2.3181 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.45 | 0.25036 | 0.36 | 0.086154 | 0.0011125 | 0.01458 | 41.1801 | Good | 1524 | 1500 | 300
260 | 0.0018 | 2.3617 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.468 | 0.25507 | 0.36 | 0.080755 | 0.001099 | 0.014404 | 40.6818 | Good | 1625.6 | 1600 | 300
270 | 0.0018 | 2.4031 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.486 | 0.25954 | 0.36 | 0.075824 | 0.0010867 | 0.014242 | 40.2267 | Good | 1676.4 | 1650 | 300
280 | 0.0018 | 2.4424 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.504 | 0.26378 | 0.36 | 0.071308 | 0.0010754 | 0.014095 | 39.8098 | Good | 1828.8 | 1800 | 300
290 | 0.0018 | 2.4796 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.522 | 0.2678 | 0.36 | 0.06716 | 0.0010651 | 0.013959 | 39.427 | Good | 1930.4 | 1900 | 350
300 | 0.0018 | 2.5149 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.54 | 0.27161 | 0.27161 | 0.063343 | 0.00083519 | 0.010946 | 30.9165 | Good | 2032 | 2000 | 350
310 | 0.0018 | 2.5485 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.558 | 0.27523 | 0.27523 | 0.059821 | 0.00083544 | 0.010949 | 30.9256 | Good | 2133.6 | 2100 | 350
320 | 0.0018 | 2.5803 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.576 | 0.27867 | 0.27867 | 0.056566 | 0.00083588 | 0.010955 | 30.9421 | Good | 2235.2 | 2200 | 400
330 | 0.0018 | 2.6104 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.594 | 0.28193 | 0.28193 | 0.05355 | 0.00083649 | 0.010963 | 30.9645 | Good | 2336.8 | 2300 | 400
340 | 0.0018 | 2.6391 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.612 | 0.28502 | 0.28502 | 0.050751 | 0.00083722 | 0.010973 | 30.9916 | Good | 2438.4 | 2400 | 400
350 | 0.0018 | 2.6662 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.63 | 0.28795 | 0.28795 | 0.048148 | 0.00083804 | 0.010984 | 31.0221 | Good | 2540 | 2500 | 450
360 | 0.0018 | 2.692 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.648 | 0.29074 | 0.29074 | 0.045724 | 0.00083894 | 0.010995 | 31.0553 | Good | 2641.6 | 2600 | 450
370 | 0.0018 | 2.7164 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.666 | 0.29338 | 0.29338 | 0.043463 | 0.00083989 | 0.011008 | 31.0903 | Good | 2743.2 | 2700 | 450
380 | 0.0018 | 2.7396 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.684 | 0.29588 | 0.29588 | 0.041351 | 0.00084087 | 0.011021 | 31.1266 | Good | 2844.8 | 2800 | 450
390 | 0.0018 | 2.7616 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.702 | 0.29826 | 0.29826 | 0.039375 | 0.00084187 | 0.011034 | 31.1636 | Good | 2946.4 | 2900 | 500
400 | 0.0018 | 2.7825 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.72 | 0.30051 | 0.30051 | 0.037523 | 0.00084287 | 0.011047 | 31.2009 | Good | 3048 | 3000 | 500
410 | 0.0018 | 2.8023 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.738 | 0.30265 | 0.30265 | 0.035786 | 0.00084388 | 0.01106 | 31.238 | Good
420 | 0.0018 | 2.8211 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.756 | 0.30468 | 0.30468 | 0.034155 | 0.00084487 | 0.011073 | 31.2748 | Good
430 | 0.0018 | 2.839 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.774 | 0.30661 | 0.30661 | 0.03262 | 0.00084585 | 0.011086 | 31.3109 | Good
440 | 0.0018 | 2.8559 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.792 | 0.30844 | 0.30844 | 0.031176 | 0.0008468 | 0.011098 | 31.3462 | Good
450 | 0.0018 | 2.8719 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.81 | 0.31017 | 0.31017 | 0.029814 | 0.00084773 | 0.01111 | 31.3806 | Good
460 | 0.0018 | 2.8872 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.828 | 0.31182 | 0.31182 | 0.028529 | 0.00084863 | 0.011122 | 31.4138 | Good
470 | 0.0018 | 2.9016 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.846 | 0.31338 | 0.31338 | 0.027315 | 0.00084949 | 0.011134 | 31.4458 | Good
480 | 0.0018 | 2.9153 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.864 | 0.31486 | 0.31486 | 0.026167 | 0.00085032 | 0.011144 | 31.4765 | Good
490 | 0.0018 | 2.9283 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.882 | 0.31626 | 0.31626 | 0.025081 | 0.00085112 | 0.011155 | 31.506 | Good
500 | 0.0018 | 2.9407 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.9 | 0.31759 | 0.31759 | 0.024052 | 0.00085187 | 0.011165 | 31.534 | Good
510 | 0.0018 | 2.9524 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.918 | 0.31886 | 0.31886 | 0.023077 | 0.00085259 | 0.011174 | 31.5607 | Good
520 | 0.0018 | 2.9635 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.936 | 0.32006 | 0.32006 | 0.022151 | 0.00085328 | 0.011183 | 31.5861 | Good
530 | 0.0018 | 2.974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.954 | 0.3212 | 0.3212 | 0.021273 | 0.00085393 | 0.011192 | 31.61 | Good
540 | 0.0018 | 2.984 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.972 | 0.32228 | 0.32228 | 0.020437 | 0.00085454 | 0.0112 | 31.6326 | Good
550 | 0.0018 | 2.9935 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 0.99 | 0.3233 | 0.3233 | 0.019643 | 0.00085511 | 0.011207 | 31.6539 | Good
560 | 0.0018 | 3.0025 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.008 | 0.32427 | 0.32427 | 0.018887 | 0.00085565 | 0.011214 | 31.6738 | Good
570 | 0.0018 | 3.0111 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.026 | 0.3252 | 0.3252 | 0.018167 | 0.00085615 | 0.011221 | 31.6925 | Good
580 | 0.0018 | 3.0192 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.044 | 0.32607 | 0.32607 | 0.01748 | 0.00085662 | 0.011227 | 31.7099 | Good
590 | 0.0018 | 3.0269 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.062 | 0.3269 | 0.3269 | 0.016825 | 0.00085706 | 0.011233 | 31.7261 | Good
600 | 0.0018 | 3.0342 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.08 | 0.32769 | 0.32769 | 0.016201 | 0.00085747 | 0.011238 | 31.7411 | Good
610 | 0.0018 | 3.0411 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.098 | 0.32844 | 0.32844 | 0.015604 | 0.00085784 | 0.011243 | 31.755 | Good
620 | 0.0018 | 3.0476 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.116 | 0.32915 | 0.32915 | 0.015034 | 0.00085819 | 0.011248 | 31.7679 | Good
630 | 0.0018 | 3.0539 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.134 | 0.32982 | 0.32982 | 0.014489 | 0.00085851 | 0.011252 | 31.7797 | Good
640 | 0.0018 | 3.0598 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.152 | 0.33046 | 0.33046 | 0.013967 | 0.0008588 | 0.011256 | 31.7904 | Good
650 | 0.0018 | 3.0654 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.17 | 0.33106 | 0.33106 | 0.013468 | 0.00085907 | 0.011259 | 31.8003 | Good
660 | 0.0018 | 3.0707 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.188 | 0.33164 | 0.33164 | 0.013121 | 0.00085963 | 0.011266 | 31.8213 | Good
670 | 0.0018 | 3.0758 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.206 | 0.33218 | 0.33218 | 0.012788 | 0.00086016 | 0.011273 | 31.8408 | Good
680 | 0.0018 | 3.0806 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.224 | 0.3327 | 0.3327 | 0.012467 | 0.00086065 | 0.01128 | 31.859 | Good
690 | 0.0018 | 3.0851 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.242 | 0.33319 | 0.33319 | 0.012158 | 0.0008611 | 0.011286 | 31.8758 | Good
700 | 0.0018 | 3.0894 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.26 | 0.33366 | 0.33366 | 0.011861 | 0.00086152 | 0.011291 | 31.8913 | Good
710 | 0.0018 | 3.0935 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.278 | 0.3341 | 0.3341 | 0.011574 | 0.00086191 | 0.011296 | 31.9056 | Good
720 | 0.0018 | 3.0974 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.296 | 0.33452 | 0.33452 | 0.011298 | 0.00086227 | 0.011301 | 31.9188 | Good
730 | 0.0018 | 3.1011 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.314 | 0.33491 | 0.33491 | 0.011031 | 0.00086259 | 0.011305 | 31.9309 | Good
740 | 0.0018 | 3.1046 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.332 | 0.33529 | 0.33529 | 0.010774 | 0.00086289 | 0.011309 | 31.942 | Good
750 | 0.0018 | 3.1079 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.35 | 0.33565 | 0.33565 | 0.010526 | 0.00086317 | 0.011313 | 31.9521 | Good
760 | 0.0018 | 3.111 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.368 | 0.33599 | 0.33599 | 0.010287 | 0.00086342 | 0.011316 | 31.9614 | Good
770 | 0.0018 | 3.114 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.386 | 0.33631 | 0.33631 | 0.010055 | 0.00086364 | 0.011319 | 31.9698 | Good
780 | 0.0018 | 3.1168 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.404 | 0.33662 | 0.33662 | 0.0098316 | 0.00086385 | 0.011322 | 31.9773 | Good
790 | 0.0018 | 3.1195 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.422 | 0.33691 | 0.33691 | 0.0096154 | 0.00086403 | 0.011324 | 31.9841 | Good
800 | 0.0018 | 3.1221 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.44 | 0.33718 | 0.33718 | 0.0094062 | 0.0008642 | 0.011326 | 31.9902 | Good
810 | 0.0018 | 3.1245 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.458 | 0.33744 | 0.33744 | 0.0092039 | 0.00086434 | 0.011328 | 31.9957 | Good
820 | 0.0018 | 3.1268 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.476 | 0.33769 | 0.33769 | 0.009008 | 0.00086447 | 0.01133 | 32.0004 | Good
830 | 0.0018 | 3.1289 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.494 | 0.33793 | 0.33793 | 0.0088183 | 0.00086459 | 0.011331 | 32.0046 | Good
840 | 0.0018 | 3.131 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.512 | 0.33815 | 0.33815 | 0.0086346 | 0.00086468 | 0.011333 | 32.0082 | Good
850 | 0.0018 | 3.133 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.53 | 0.33836 | 0.33836 | 0.0084567 | 0.00086477 | 0.011334 | 32.0113 | Good
860 | 0.0018 | 3.1348 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.548 | 0.33856 | 0.33856 | 0.0082841 | 0.00086484 | 0.011335 | 32.014 | Good
870 | 0.0018 | 3.1366 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.566 | 0.33875 | 0.33875 | 0.0081169 | 0.0008649 | 0.011335 | 32.0161 | Good
880 | 0.0018 | 3.1383 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.584 | 0.33893 | 0.33893 | 0.0079547 | 0.00086494 | 0.011336 | 32.0178 | Good
890 | 0.0018 | 3.1399 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.602 | 0.3391 | 0.3391 | 0.0077973 | 0.00086498 | 0.011337 | 32.0191 | Good
900 | 0.0018 | 3.1414 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.62 | 0.33927 | 0.33927 | 0.0076445 | 0.000865 | 0.011337 | 32.02 | Good
910 | 0.0018 | 3.1428 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.638 | 0.33942 | 0.33942 | 0.0074963 | 0.00086502 | 0.011337 | 32.0206 | Good
920 | 0.0018 | 3.1441 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.656 | 0.33957 | 0.33957 | 0.0073523 | 0.00086502 | 0.011337 | 32.0208 | Good
930 | 0.0018 | 3.1454 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.674 | 0.33971 | 0.33971 | 0.0072124 | 0.00086502 | 0.011337 | 32.0207 | Good
940 | 0.0018 | 3.1467 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.692 | 0.33984 | 0.33984 | 0.0070765 | 0.00086501 | 0.011337 | 32.0203 | Good
950 | 0.0018 | 3.1478 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.71 | 0.33996 | 0.33996 | 0.0069444 | 0.00086499 | 0.011337 | 32.0197 | Good
960 | 0.0018 | 3.1489 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.728 | 0.34008 | 0.34008 | 0.0068161 | 0.00086497 | 0.011336 | 32.0188 | Good
970 | 0.0018 | 3.1499 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.746 | 0.34019 | 0.34019 | 0.0066912 | 0.00086494 | 0.011336 | 32.0176 | Good
980 | 0.0018 | 3.1509 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.764 | 0.3403 | 0.3403 | 0.0065698 | 0.0008649 | 0.011336 | 32.0163 | Good
990 | 0.0018 | 3.1519 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.782 | 0.3404 | 0.3404 | 0.0064516 | 0.00086486 | 0.011335 | 32.0147 | Good
1000 | 0.0018 | 3.1528 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.8 | 0.3405 | 0.3405 | 0.0063366 | 0.00086481 | 0.011334 | 32.013 | Good
1010 | 0.0018 | 3.1536 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.818 | 0.34059 | 0.34059 | 0.0062247 | 0.00086476 | 0.011334 | 32.0111 | Good
1020 | 0.0018 | 3.1544 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.836 | 0.34068 | 0.34068 | 0.0061157 | 0.0008647 | 0.011333 | 32.009 | Good
1030 | 0.0018 | 3.1552 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.854 | 0.34076 | 0.34076 | 0.0060096 | 0.00086464 | 0.011332 | 32.0068 | Good
1040 | 0.0018 | 3.1559 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.872 | 0.34084 | 0.34084 | 0.0059062 | 0.00086458 | 0.011331 | 32.0044 | Good
1050 | 0.0018 | 3.1566 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.89 | 0.34091 | 0.34091 | 0.0058055 | 0.00086451 | 0.01133 | 32.002 | Good
1060 | 0.0018 | 3.1572 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.908 | 0.34098 | 0.34098 | 0.0057074 | 0.00086444 | 0.01133 | 31.9994 | Good
1070 | 0.0018 | 3.1578 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.926 | 0.34105 | 0.34105 | 0.0056117 | 0.00086437 | 0.011329 | 31.9967 | Good
1080 | 0.0018 | 3.1584 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.944 | 0.34111 | 0.34111 | 0.0055184 | 0.0008643 | 0.011328 | 31.9939 | Good
1090 | 0.0018 | 3.159 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.962 | 0.34117 | 0.34117 | 0.0054274 | 0.00086422 | 0.011327 | 31.991 | Good
1100 | 0.0018 | 3.1595 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.98 | 0.34123 | 0.34123 | 0.0053387 | 0.00086414 | 0.011326 | 31.9881 | Good
1110 | 0.0018 | 3.16 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 1.998 | 0.34128 | 0.34128 | 0.0052521 | 0.00086406 | 0.011324 | 31.9851 | Good
1120 | 0.0018 | 3.1605 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.016 | 0.34133 | 0.34133 | 0.0051676 | 0.00086397 | 0.011323 | 31.982 | Good
1130 | 0.0018 | 3.1609 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.034 | 0.34138 | 0.34138 | 0.0050852 | 0.00086389 | 0.011322 | 31.9789 | Good
1140 | 0.0018 | 3.1614 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.052 | 0.34143 | 0.34143 | 0.0050047 | 0.0008638 | 0.011321 | 31.9757 | Good
1150 | 0.0018 | 3.1618 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.07 | 0.34147 | 0.34147 | 0.0049261 | 0.00086372 | 0.01132 | 31.9724 | Good
1160 | 0.0018 | 3.1621 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.088 | 0.34151 | 0.34151 | 0.0048494 | 0.00086363 | 0.011319 | 31.9692 | Good
1170 | 0.0018 | 3.1625 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.106 | 0.34155 | 0.34155 | 0.0047744 | 0.00086354 | 0.011318 | 31.9659 | Good
1180 | 0.0018 | 3.1629 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.124 | 0.34159 | 0.34159 | 0.0047012 | 0.00086345 | 0.011317 | 31.9626 | Good
1190 | 0.0018 | 3.1632 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.142 | 0.34162 | 0.34162 | 0.0046296 | 0.00086336 | 0.011315 | 31.9592 | Good
1200 | 0.0018 | 3.1635 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.16 | 0.34166 | 0.34166 | 0.0045597 | 0.00086327 | 0.011314 | 31.9559 | Good
1210 | 0.0018 | 3.1638 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.178 | 0.34169 | 0.34169 | 0.0044914 | 0.00086318 | 0.011313 | 31.9525 | Good
1220 | 0.0018 | 3.1641 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.196 | 0.34172 | 0.34172 | 0.0044245 | 0.00086309 | 0.011312 | 31.9491 | Good
1230 | 0.0018 | 3.1643 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.214 | 0.34175 | 0.34175 | 0.0043592 | 0.000863 | 0.011311 | 31.9458 | Good
1240 | 0.0018 | 3.1646 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.232 | 0.34178 | 0.34178 | 0.0042953 | 0.0008629 | 0.011309 | 31.9424 | Good
1250 | 0.0018 | 3.1648 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.25 | 0.3418 | 0.3418 | 0.0042328 | 0.00086281 | 0.011308 | 31.939 | Good
1260 | 0.0018 | 3.1651 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.268 | 0.34183 | 0.34183 | 0.0041717 | 0.00086272 | 0.011307 | 31.9356 | Good
1270 | 0.0018 | 3.1653 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.286 | 0.34185 | 0.34185 | 0.0041118 | 0.00086263 | 0.011306 | 31.9322 | Good
1280 | 0.0018 | 3.1655 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.304 | 0.34187 | 0.34187 | 0.0040533 | 0.00086254 | 0.011305 | 31.9289 | Good
1290 | 0.0018 | 3.1657 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.322 | 0.34189 | 0.34189 | 0.003996 | 0.00086245 | 0.011303 | 31.9255 | Good
1300 | 0.0018 | 3.1658 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.34 | 0.34191 | 0.34191 | 0.0039399 | 0.00086236 | 0.011302 | 31.9222 | Good
1310 | 0.0018 | 3.166 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.358 | 0.34193 | 0.34193 | 0.003885 | 0.00086227 | 0.011301 | 31.9188 | Good
1320 | 0.0018 | 3.1662 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.376 | 0.34195 | 0.34195 | 0.0038312 | 0.00086218 | 0.0113 | 31.9155 | Good
1330 | 0.0018 | 3.1663 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.394 | 0.34197 | 0.34197 | 0.0037786 | 0.00086209 | 0.011299 | 31.9122 | Good
1340 | 0.0018 | 3.1665 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.412 | 0.34198 | 0.34198 | 0.003727 | 0.000862 | 0.011298 | 31.9089 | Good
1350 | 0.0018 | 3.1666 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.43 | 0.342 | 0.342 | 0.0036765 | 0.00086191 | 0.011296 | 31.9057 | Good
1360 | 0.0018 | 3.1668 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.448 | 0.34201 | 0.34201 | 0.003627 | 0.00086183 | 0.011295 | 31.9025 | Good
1370 | 0.0018 | 3.1669 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.466 | 0.34202 | 0.34202 | 0.0035785 | 0.00086174 | 0.011294 | 31.8992 | Good
1380 | 0.0018 | 3.167 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.484 | 0.34204 | 0.34204 | 0.0035309 | 0.00086165 | 0.011293 | 31.8961 | Good
1390 | 0.0018 | 3.1671 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.502 | 0.34205 | 0.34205 | 0.0034843 | 0.00086157 | 0.011292 | 31.8929 | Good
1400 | 0.0018 | 3.1672 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.52 | 0.34206 | 0.34206 | 0.0034386 | 0.00086148 | 0.011291 | 31.8898 | Good
1410 | 0.0018 | 3.1673 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.538 | 0.34207 | 0.34207 | 0.0033939 | 0.0008614 | 0.01129 | 31.8867 | Good
1420 | 0.0018 | 3.1674 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.556 | 0.34208 | 0.34208 | 0.0033499 | 0.00086132 | 0.011289 | 31.8836 | Good
1430 | 0.0018 | 3.1675 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.574 | 0.34209 | 0.34209 | 0.0033069 | 0.00086123 | 0.011287 | 31.8805 | Good
1440 | 0.0018 | 3.1676 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.592 | 0.3421 | 0.3421 | 0.0032646 | 0.00086115 | 0.011286 | 31.8775 | Good
1450 | 0.0018 | 3.1677 | 0.58879 | 15 | 15 | 0.26795 | 60 | 2.61 | 0.34211 | 0.34211 | 0.0032232 | 0.00086107 | 0.011285 | 31.8745 | Good
|  |  |  | 30,15いずれかを半角で記入 通常15 | 30,15いずれかを半角で記入 通常15
判定結果